建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：  静乐县污水净化中心提升扩容改造项目

建设单位（盖章）：     静乐县污水净化中心

编制日期：二〇二〇年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

静乐县污水净化中心提升扩容改造项目环境影响报告表

专家意见具体修改说明表

忻州市生态环境局静乐分局于2019年11月22日在静乐县组织召开了《静乐县污水净化中心提升扩容改造项目环境影响报告表》技术审查会，与会代表和专家对报告表进行了充分的讨论和评审，形成了报告表技术审查意见。根据专家意见，我单位对报告表进行了补充和修改，具体修改说明如下：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复核、调整项目组成及主要建设内容一览表的设置和内容，明确提升工程、扩容工程内容，说明依托利旧设施；复核主要技术经济一览表参数指标；水平衡分析应按照16000 m3/d进行，同时考虑污泥脱水水量。 | 调整了项目组成及主要建设内容一览表，见P10；复核了主要技术经济一览表参数指标，见P21；修改了水平衡，见P20-21。 |
| 2 | 复核项目区地表水环境质量标准；补充污水处理出水标准。 | 复核了项目区地表水环境质量标准，见P38；补充了污水处理出水标准，见P39。 |
| 3 | 复核大气环境影响自查结果；完善土壤环境影响的分析评价内容；严格按照新导则要求评价环境风险。 | 复核了大气环境影响自查结果，见P67-68；完善了土壤环境影响的分析评价内容，见P74-77；严格按照新导则要求评价环境风险，见P78-82。 |
| 4 | 补充项目施工期土方挖填平衡分析，妥善处置弃土弃渣；复核污泥的处置去向，提出专用处置场建设后规范处置的要求；复核项目消毒处理工艺；补充危废物暂存间、生活垃圾收集桶的设置；复核厂区绿化指标。 | 补充了土方挖填平衡分析，见P50；复核了污泥的处置去向并提出了规范处置的要求，见P73-74；复核了项目消毒处理工艺见P44；补充了危废物暂存间、生活垃圾收集桶的设置，见P71-74；复核了厂区绿化指标，见P1。 |
| 5 | 明确项目提升改造后的污染物达标情况分析内容；完善项目提升扩容后“三本帐”计算分析内容。 | 明确了项目提升改造后的污染物达标情况分析内容，P68；完善了项目提升扩容后“三本帐”计算分析内容，P83。 |
| 6 | 进一步完善项目平面布置图设施内容；完善污染物排放清单、拟采取环保措施一览表内容。 | 完善了项目平面布置图，见图；完善了污染物排放清单、拟采取环保措施一览表内容，见P86。 |
| 7 | 依据项目可研备案内容，本评价应补充污水配套管网工程内容。 | 已补充污水配套管网工程内容，见P10、P12-15、P52-61。 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 静乐县污水净化中心提升扩容改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 静乐县污水净化中心 |
| 法人代表 | 曹爱军 | 联系人 | 曹爱军 |
| 通讯地址 | 静乐县污水净化中心 |
| 联系电话 | 13191209773 | 传真 | / | 邮政编码 | 035100 |
| 建设地点 | 静乐县鹅城镇赵王城村西南180m处，静乐县污水净化中心现有厂区内 |
| 立项审批部门 | 静乐县发展和改革局文件 | 批准文号 | 静发改字【2019】21号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 (平方米) | 15350.08 | 绿化面积 (平方米) | 2769 |
| 总投资 (万元) | 8071.03 | 其中：环保投资(万元) | 89.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.11% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 为解决汾河上游水污染问题，控制城镇生活污水对汾河的影响，在国债资金和省政府专项资金的支持下，静乐县于2000年启动了县城污水处理厂的前期准备工作。先后于2000年完成并获批《静乐县城城区污水处理工程可行性研究报告》，于2001年完成初步设计，2004年动工，2007年投入运行。建成后设计处理能力4000m3/d，处理后的污水排放标 准执行GB8978-96《污水综合排放标准》中二级标准。 2008年5月，静乐县污水处理厂委托山西省环境科学研究院编制完成了《静乐县污水处理厂改扩建工程环境影响报告表》。2008年8月22日山西省环境保护局以晋环函【2008】626号文对该报告表予以批复，该扩容改造工程完成后污水处理厂污水总处理能力8000m3/d，污水排放达到一级A标准。2015年1月4日，忻州市环境保护局以忻环验字（2015）001号文批复该项目完成了竣工验收。 2018年5月24日山西省人民政府办公厅印发了《关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》【晋政办发（2018) 55号】文件， 确定汾河流域现有城镇生活污水处理厂全部按照化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物排放指标稳定达地表水V类标准的要求，其他污染物指标达一级A 排放标准。现状污水处理厂无法稳定达到“类V 类水”标准，必须进行提升扩容。 根据《静乐县总体规划》(2013—2030年），至规划末期2030年县城人口将达到9 万人，规划污水厂规模应达到1.85万m³/d。但县城污水净化中心现有污水处理规模为8000m³/d，污水处理能力已严重滞后。本项目在净化中心现有用地上新增8000m3/d污水处理量，远期净化中心进一步扩建至1.85万m3/d，和总体规划相匹配，因此，本项目的实施已迫在眉睫，是非常必要的。本次静乐县污水净化中心提升扩容改造项目完成后，污水处理中心总处理能力为16000m³/d。 忻州市生态环境局静乐分局于2019年11月22日在静乐县组织召开了《静乐县污水净化中心提升扩容改造项目环境影响报告表》技术审查会，与会代表和专家对报告表进行了充分的讨论和评审，形成了报告表技术审查意见。根据专家意见，我单位对报告表进行了补充和修改，完成了《静乐县污水净化中心提升扩容改造项目环境影响报告表》（报批本）。现提交建设单位，并由建设单位呈报环保主管部门对本项目环境影响报告表进行审批。 二、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第1号），本项目属于“三十三 水的生产和供应业—96、生活污水集中处理—其他”，环境影响评价类别为环境影响报告表。 2019年8月16日，静乐县污水净化中心委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘、污染源调查等工作，在此基础上进行了详细的工程分析、资料整理、数据处理，对各环境要素进行了影响评价，针对环境问题提出了环境保护措施，在此基础上编制完成了《静乐县污水净化中心提升扩容改造项目环境影响报告表》（报审本）。 三、分析判定相关情况 1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第三十八条 环境保护与资源节约综合利用…第15项“三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策的要求。 2、环境敏感性分析 本次提升扩容项目在现有厂区内进行，不新增占地；项目建成后，有利于汾河水库饮用水源地的保护。 3、“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 本项目所在地目前未定生态保护红线，本项目在现有污水净化中心厂区内进行建设，项目建设有利于汾河水库饮用水源地的保护。本项目选址不违背生态保护红线的要求。 2）环境质量底线 本项目建设减少恶臭物质排放量，减轻对周围环境空气的影响；有利于改善汾河水环境质量，厂界噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3）资源利用上线 本项目无新增占地，新鲜水、原材料能够得到正常供应，符合资源利用上线不能突破的原则。 4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 四、现有工程概况 1、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表1。 表1 现有工程基本情况统计表 项目名称 静乐县污水净化中心现有工程 建设地点 静乐县鹅城镇赵王城村西南180m处 职工定员 20人 工作制度 年工作365天，每天3班制，每班8h 处理规模 8000m3/d 2、现有工程生产工艺流程及产污环节 静乐县污水处理工程现有处理工艺为预处理+改良A2/O+混凝沉淀过滤消毒工艺，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 工艺流程简述： 污水经城市污水管网收集后进入污水处理厂，经粗格栅间拦截较大悬浮物及漂浮物后进入污水提升泵房，经提升泵进入细格栅间，经细格栅间去除细小的颗粒，进入沉砂池，然后重力流后续处理构筑物。 沉砂池出水进入A2/O池，依次经预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池，循环混合液由好氧段用混合液回流专用泵送入缺氧段。污水在厌氧段进行磷的释放，在缺氧段进行脱氮，在好氧段进行硝化和磷的摄取。出水进入二沉池进入泥水分离，分离出的活性污泥进入回流及剩余污泥泵提升至污泥处理系统，二沉池出水进入后续深度处理工艺。 1）进水井 污水经城市污水管网收集后进入污水处理厂，进水闸门井的主要功能是进行流量分配。厂外污水和厂区内的污水都汇聚在此处。 2）粗格栅间 粗格栅间的主要功能是通过安装在格栅井中的格栅除污机去除污水中较大的漂浮物，并挡截直径大于25mm的杂物，以保证后序污水提升泵的正常运行。经进水井进入粗格栅间，拦截较大悬浮物及漂浮物后进入污水提升泵房。 3）细格栅间 细格栅间主要功能是进一步去除污水中的漂浮物以及杂物，以保证后序处理流程的正常运行及确保最终的出水水质。经泵提升后进入细格栅间，经细格栅去除细小的颗粒，进入沉砂池，然后重力流经后续处理构筑物。本工艺沉砂池采用旋流沉砂池。 4）旋流沉砂池 旋流沉砂池主要功能是去除比重在2.65粒径0.2mm以上的砂粒，以保证后续污水和污泥处理工序的正常稳定运行。旋流沉砂池主要是利用机械叶轮的旋转及污水切向进入产生的与叶轮向一致的旋流，使污水形成涡旋流态，旋流将砂粒甩向池壁、滑入砂斗。通过洗砂管输入压缩空气进行搅拌，使粘附在砂粒上的有机物得到彻底分离，并随水流出。 此外通过气提装置，砂水不停流入提砂管内，砂水送至砂水分离器分离，砂经过无轴螺旋提升输送进储砂箱，水回流至进水井，从而达到除砂目的。 5）A2/O反应池 A2/O工艺是厌氧-缺氧-好氧生物除磷脱氮工艺，该工艺具有同步除磷脱氮的功能。 A2/O反应池为污水处理核心构筑物，在该构筑物内完成有机物的氧化以及脱氮、除磷。 脱磷过程：在厌氧条件下，聚磷菌放磷，生物除磷技术就是利用聚磷菌这一功能而开创的；在好氧条件下，聚磷菌过量地超出其生理需要摄取磷，并将其以聚合形式贮藏在体内，形成高磷污泥，排出系统，达到从废水中除磷的效果。 脱氮过程：在好氧情况下，在氨化菌的作用下，有机氮化合物分解，转化为氨态氮，在亚硝化菌和硝化菌的作用下氨态氮进一步分解氧化，转化为亚硝酸氮和硝酸氮；在缺氧的情况下，在反硝化菌的作用下，亚硝酸氮和硝酸氮被还原为气态氮。 设计A2/O反应池为厌氧、缺氧、好氧活性污泥系统。厌氧、缺氧段不充氧，装设潜水搅拌机，用于混合液的搅拌及推流，并使池中污泥处于悬浮状态。厌氧段溶解氧控制在0.2mg/L以内；缺氧段由于好氧混合液回流带入硝酸态氧，溶解氧控制在0.5mg/L以内；好氧段为鼓风曝气，池内装设微孔曝气器，用于混合液的揽拌及充氧，好氧段溶解氧控制在1.5-2.0mg/L。 6）鼓风机房 A2/O工艺的核心是曝气系统，而鼓风机房是保证曝气系统正常运行的关键。其主要功能是向污水处理核心A2/O生物反应池供气，以同时满足生物需气及混合需要。 7）二沉池 二沉池是设于生物处理之后的沉淀池，其作用有别于其它沉淀池，其作用一是泥水分离，二是污泥浓缩，污水处理效率很大程度上取决于其分离和浓缩生物污泥的能力。沉淀池采用中心进水，周边出水辐流式沉淀池。 8）污泥回流泵池 污泥回流泵池设置剩余污泥泵和回流污泥泵，主要功能有二，其一是将沉淀池沉淀下来的污泥提升至A2/O反应池，以维持A2/O生物反应池中微生物数量，增强其活性，保证生物降解功能的正常进行；其二是将系统产生的剩余污泥送至处理系统。 9）中间水池 由于沉淀池出水水位较低，必须经提升后才能进入后续回用水处理构筑物。 10）净水间 净水间内部构筑物由絮凝反应池、斜板沉淀池、V型滤池组成，及絮凝、反应、沉淀功能于一体，具有去除COD、SS、P、色度等作用。 11）加氯加药间 加氯间的主要功能是向二级出水投加二氧化氯，以达到消毒杀菌的目的。 12）污泥脱水 本项目污泥处理采用直接浓缩脱水、泥饼外运的处理工艺，污泥浓缩采用带式浓缩脱水一体机，有PLC控制污泥的进泥加药和脱水，亦可手动操作。 3、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2。 表2 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型 数量 （台套） 备注 一 粗格栅 1 转鼓格栅 网格1.5mm，Q=0.15m3/s，N=1.1kW 2 2 机械粗格栅 B=800mm，H=5200mm，b＝20mm，N=1.1kW 2 二 细格栅、旋流沉砂池 1 机械细格栅 B=900mm，H=1500mm，b＝5mm，N=0.75kW 2 螺旋输送机 L=4110mm，N=1.5kW 1 3 砂水分离器 D=280mm，Q=72m3/h，N=0.37kW 1 三 初沉池及改良A2/O池 吸泥机 N=0.37kW 2 2 潜污泵 Q=27m3/h，N=2.2kW 2 3 推流搅拌机 N=2.2kW 10 推流搅拌机 N=4kW 6 5 混合液回流泵 Q=688m3/h，H=1m N=5.5kW 2 6 膜片式微孔曝气器 Q=2-3m3/h，服务面积：0.3-1.0m2/h 1612 四 二沉池 1 周边传动吸泥机 0.37kW 2 2 溢流堰板、挡 板 L=1.35m，L=0.7m，L=0.292m -- 五 中间水池 1 水泵 Q=330m3/h，N=18.5kW 3 2 手动蝶阀 DN=300 3 3 止回阀 DN=300 3 六 净水间 1 管道混合器 DN300 2 2 一体化溶解加药装置 投药能力：2-10kg/h 功率N1=2.8kW，计量泵 N2=1.1kW 5 3 三叶罗茨鼓风机 Q=9.38m3/min，H=49kP ，N=15k 3 插板闸门 500×500mm 3 5 反冲洗泵 Q=260m3/h，N= 5kW 3 6 潜水排污泵 Q=12m3/h，H=12m N=0.75kW 2 七 回流污泥池 1 回流污泥泵 Q=280-400-480m3/h，H=13-10-7m，N=22kW 2 2 剩余污泥泵 Q=10.5-15-18m3/h，H=11m，N=1.1kW 2 3 电磁流量计 DN350 1 八 污泥池 1 立式搅拌机 φ1500，n=18-38r/min，N=4KW 1 九 脱水机房 1 碟螺式污泥脱水机 Q=200kgDS/hr，N=2.2kW 1 2 污泥混合箱 N=2.2kW 1 3 污泥螺杆泵G70-1 Q=38m3/h，P= .6MPa，N=7.5kW 2 4 自动溶药加药装置PT958 Q=958L/h，N=2.4kW 1 5 污泥输送机∅260 水平式，N=2.2kW 1 6 污泥输送机∅260 斜装式，N=2.2kW 1 十 消毒间 1 盐酸转输泵 Q=12.5m3/h，H=20m，N=1. kW 1 2 盐酸储罐 Φ1273×1820 1 3 计量泵 -- 4 4 二氧化氯发生器 有效氯产量5000g/h，3.5kW/ 20V，尺寸800×600×1670mm 2 5 氯酸钠化料器 有效容积3 0L，功率1.5kW 1 6 氯酸钠溶液储罐 Φ1273×1820mm 1 7 水射器 HTSSQ-250 2 十一 鼓风机房 1 FSR-200A型罗茨风机 Q=31.62m3/min， H=0.06MPa， n=1400r/min，N=45 W 3 2 出口消音器 KM2 0A 3 3 空气流量计 DN5 0 1 十二 除臭系统 1 粗格栅间离子除臭设备 N=3kW 1 2 细格栅离子除臭设备 N=5kW 1 五、提升扩容工程概况 1、提升扩容工程基本情况 项目名称：静乐县污水净化中心提升扩容改造项目。 建设性质：技术改造。 工程投资及环境保护投资：总投资8071.03万元，环境保护投资89.5万元。 工作制度：年工作365天，每日3班。 职工定员：提升扩容改造工程定员20人。 建设周期：建设周期为12个月，尚未开始建设。 2、提升扩容工程建设地点及四邻关系 本项目位于静乐县鹅城镇赵王城村西南180m处，静乐县污水净化中心现有厂区内；厂区中心坐标：N38°20′39"，E111°55′28"，地理位置见附图1。 项目东侧为313省道、西侧为汾河，东北距赵王城村180m，南部为入厂道路。四邻关系图见附图2。 3、提升扩容工程处理能力 提升扩容工程完成后，处理规模新增8000m3/d，总处理规模16000m3/d。 4、提升扩容工程组成及主要建设内容 污水厂新建构筑物均包括：粗格栅间及进水泵房、细格栅间及曝气沉砂池、主工艺车间（含二沉池）、深度处理车间、变配电间、提温换热机房、储泥池、消毒接触池、巴氏计量槽及配套管网工程等。项目组成及主要建设内容见表3。 表3 项目组成及主要建设内容一览表 工程组成 工程建设内容 与原有工程 衔接情况 主 体 工 程 粗格栅间及提升泵房 18.3×12.4×5.9，框架结构 对原有粗格栅间及提升泵房进行改扩建，建成后入厂污水（16000m3/d）全部进该格栅间 细格栅间及曝气沉砂池 23.8×12.7×13.15，框架结构 本次新增建 生化池及沉淀池 59.7×38.7×10.63，钢砼结构 本次新增建 深度处理车间 27.8×19.4×11.72，门式钢架 本次新增建 消毒池 10.7×6.7×4.9，钢砼结构 本次新增建 巴氏计量槽 11.60×1.40×3.11，钢砼结构 本次新增建 中间提升水池 8.7×7.4×10，钢砼结构 本次新增建 污泥贮池 Φ7.6×6.4，钢砼结构 本次新增建 污泥脱水机房 15.5×8.6×5.0，现有框架结构 利用现有 管网工程 新建污水管网24.87km 管径DN400-700 本次新增建 储运 工程 仓库 1层，现有建筑面积50.18m2，砖混结构 利用现有 库房 1座，现有建筑面积105.43m2，砖混结构 利用现有 辅助 工程 办公、浴室、食堂联合建筑楼 3层，现有建筑面积2373m2，框架结构 利用现有 机修间、车库 1层，现有建筑面积130m2，砖混结构 利用现有 门卫室 1层，现有建筑面积31.96m2，砖混结构 利用现有 变配电间 15.5×7.25×4.05，砌体结构 本次新增建 公用 工程 供热 供热管网由提温车间引出，采用水源热泵直供热。 本次新增建 供水 污水处理厂新增用水水源接自净化中心原DN100自来水管网，根据道路布置状况，埋设支状给水管线至用水点位置 本次新增建 供电 静乐县供 网接入厂区供给 利用现有供电系统 环保 工程 废气 恶臭 厂区空地充分绿化，污泥贮存池、浓缩机加强封闭性，在粗格栅间、细格栅及沉砂池车间、污泥脱水间各安装一套离子除臭装置 本次新增建 废水 生活污水 厂区内的生活污水收集后集中排入厂区前端的污水处理系统 本次新增建 噪声 风机、水泵 采用减振、隔声、消音器等措施降噪 本次新增建 固废 栅渣、沉砂、生活垃圾 送静乐县生活垃圾卫生填埋场处置 利用现有处置方式 污泥 污泥经叠螺脱水机脱水后送到静乐县生活垃圾卫生填埋场进行无害化处 利用现有处置方式，待静乐县专用处置场建设后规范处置 生态 绿化、硬化，绿化面积2769m2 现有绿化 5、提升扩容工程厂区平面布置 静乐县污水净化中心占地面积为15350.08m2，提升扩容工程在静乐县污水净化中心内进行，不新增占地。 厂区东部为生活办公区，西部、北部和南部为废水处理设施。 厂区平面布置图见附图4。 6、提升扩容工程原辅材料 主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 主要原辅材料统计一览表 序号 名称 消耗量 来源 备 1 乙酸钠 170t a 外购 碳源 2 氯酸钠 100t/a 外购 消毒 3 絮 剂 210t/a 外购 污泥浓缩 4 聚合氯化铝 20t/a 外购 除磷 7、配套污水管网工程 1）配套污水管网收集范围 根据《静乐县县城总体规划》（2013-2030年），静乐县县城总面积为986.4ha，结合现状污水管线敷设情况及污水规划的管线分布，参照《规划设计方案》的相关计算结果，本次项目新增服务面积279.ha。 图1 污水收集区域布置图 2）配套污水管线布置 本次扩容工程配套污水管线布置见图3-2，Y1 段为宁白线段污水管线，起自宁白线和永丰街交叉口往北，污水管道沿宁白线由北向南至汾河大街后接入汾河大街现状污水管线。该段污水管线服务面积约 62ha，包括未建污水管线的宁白线西侧和管线破损严重的宁白线东侧部分区域。该段污水干管线长度1500m，管径DN500mm。干管东侧支管长度1100m，管径DN400mm，新增水量80L/s。 Y2 段为忻黑线段污水管线，起自忻黑线和汾河大街交叉口，管线由东向西至忻黑线与碾河大桥交接处后接入新建Y3段污水管线。该段污水管线服务面积195.3ha，包括东侧88ha工业污水和现状管线良好的居民居住区36ha及更换污水收集管线的现状居民居住区68.3ha。该段污水管线长度 3530m，管径DN500mm。干管西侧支管长度1600m，管径DN400mm。 Y3 段污水管线位于东碾河内，起自碾河大桥和忻黑线的交界处，由北向南穿过东碾河后沿东碾河东侧河堤向南至污水净化中心。沿静汾西路由北向南至静乐县汽车站南侧后接入新建 Y3 段污水管线。该段污水管线转输上游污水服务面积共 217.2ha。该段污水管线长度1070m，管径DN700m。新增水量13.64L/s。 为统筹考虑宁白线（北至宋家庄，南至王端庄）沿线村庄的污水收集，Y1北延及南延至上述村庄，新增污水量0.99L/s。合计新增水量94.63L/s。 图2 配套污水管线布置图 3）污水管网主要工程量汇总 本次扩容工程共新建配套污水管网24.87km，管径为DN400-700，污水管网主要工程数量如下表： 表5 污水管网主要工程数量汇总表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 HDPE钢带复合管 DN300 m 13359 平均覆土1.5m,主要在街巷 2 HDPE钢带复合管 DN500 m 4579 平均覆土1.5m,其中约有85m敷设在道路上 3 HDPE钢带复合管 DN700 M 1247 平均覆土1.5m 4 PE100压力管道 DN150 m 5686 5 污水检查井 ⌀1250 个 266 06MS201-3/23 6 一体化污水泵井 座 3 7 过河段 m 85 顶管施工 8 路面恢复（街巷） ㎡ 18632.8 混凝土 9 路面恢复（道路） ㎡ 249 | 沥青 4）管道施工 结合静乐县的实际情况，静乐县污水管道材质主要采用HDPE钢带复合管。其中，宁白线污水管线在西碾河往南为压力管道，管道材质采用PVC-O。 沟槽开挖 本工程污水管道主要配合新建道路同步实施，均采用明挖施工。 沟槽的宽度应便于管道铺设和安装，便于夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度b应按以下公式计算确定： b≥D1+2S 式中b——沟槽的最小宽度（mm） D1——管外径（mm） S——管壁到沟槽的距离（mm），本设计中管径均小于DN1000，根据施工需要，距离采用300mm。 沟槽边坡的最陡坡度应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的有关规定。本工程土质为中硬土，机械开挖时的放坡系数采用1：0.33。 综合考虑沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素，沟槽开挖深度超过3.0m时，建议采取槽钢钢板桩支撑措施。 ⑵沟槽回填 ①钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 管底至管顶以上500mm采用中粗砂回填。 ②钢筋混凝土管 道路下面采用碎石土（碎石含量≥60%）回填，压实度同道路要求。 ⑶管道接口、基础 HDPE双壁波纹管采用150mm厚中粗砂基础，接口采用橡胶圈接口。湿陷性段污水管道基础下铺300mm厚3:7灰土，有地下水段降水厚管基下铺500mm厚干插片石。 ⑷管道附属设施 污水检查井选用ф1250圆形成品污水检查井，检查井地基承载力需达到100KN/m2。污水检查井均安装防坠落装置。检查井设置的最大距离参考下表： 表6 检查井的设置间距 管径或暗渠净高（mm） 最大间距（m） 污水管道 雨污合流管道 200~400 40 50 500~700 60 70 800~1000 80 90 1100~1500 100 120 1500~2000 | 120 120 8、提升扩容工程主要生产设备 主要生产设备见表7。 表7 提升扩容工程新增主要生产设备一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 01 粗格栅及进水提升泵房 1 钢丝绳牵引格栅除污机 渠宽B=0.8m，b=20mm，H=5.0m，安装角度：75°，电机功率：1.1kW，落渣高度：1.2m 台 2 2 螺旋输送机 处理量：1.5m3/h，D=0.40m，功率：1.5kW，水平部 长度4.2m，安装高度1. m，末端45°上扬 台 1 3 闸门 洞口尺寸：500×500mm，手电动启闭机，操作高度1.1m，启闭电机功率：0.75kW,洞中到池顶高4.38m 套 4 4 闸门 洞口尺寸：500×500mm，手电动启闭机，操作高度1.1m，启闭电机功率：0.75kW,洞中到池顶高7.9m 套 1 5 运渣车 容积0.3m3 辆 1 6 提升泵 流量：350m3/h，扬程：15m，功率：30kW，型式：无堵塞潜水排污泵，耦合安装，耦合杆长度：9.0m 台 7 电动葫芦 起重2t 起吊高度13.0m，跨度行程9m 个 1 8 取样泵 与在线监测仪配套 台 1 02 细格栅及曝气沉砂间 1 内进流孔板格栅除污机 安装角度：90°，孔眼：2mm，电机功率：1.1kW，渠宽度1.2m，渠深：2.2m 台 2 2 冲洗水泵 冲洗水泵Q=10m3/h，H=70m，11kw。水泵过流材质304不锈钢，一机一泵。 台 2 3 螺旋输送压榨机 处理量：1.5m3/h，功率：2.2kW D=0.40m，水平部分长度4.5m，接渣口距离地面0.75m，末端45°上扬 台 1 4 闸门 洞口尺寸：600×600mm，手电动启闭机，操作高度1.1m,启闭 机功率：0.75kW,洞中到池顶高1.6m,材质：铸铁镶铜 套 6 5 闸门 尺寸：600×600mm，手电动启闭机，操作高度1.1m启闭电机功率：0.75kW,洞中到池顶高4.9m，材质：铸铁镶铜 套 2 6 砂水分离器 流量：15L/s，功率：0.37kW 直径D=0.26m 台 1 7 风机 Q=110m3/h,H=0.03Mpa,N=4kw 台 3 8 吸砂桥 砂桥长度： 550mm，功率：0.37kW，池深4600mm 台 1 9 砂泵（与砂桥配套） 0WQ25-10-2.2KW 台 2 10 运渣车 容积0.3m3 辆 2 11 电动单梁悬挂起重机 起重量3t，跨度7.5m，起升高度14m 台 1 12 取样泵 台 1 03生化区 1 MBP型膜式曝气盘 Φ260，曝气量：2-3m3/个·h 个 2150 2 配水渠道闸门 500x500mm,N=0.37kW，带启闭机 台 6 3 配水渠 闸门 800x700mm,N=0.55kW，带启闭机 台 2 4 预缺氧区潜水搅拌机 叶轮直径：220mm，叶轮转速：1400r/min，功率：1.1kW 台 4 5 厌氧区潜水搅拌机 叶轮直径：260mm，叶轮转速：980r/min，功率：1.5kW | 套 4 6 缺氧区a潜水搅拌机 叶轮直径：260mm，叶轮转速：980r/min，功率：1.5kW 套 4 7 缺氧区b潜水推流器 叶轮直径：1800mm，叶轮转速：63r/min，功率：5kW 套 4 8 好氧区潜水推流器 叶轮直径：1800mm，叶轮转速： 3r/min，功率：5kW 套 8 9 硝化液回流泵 Q=500m3/ ,H=0.8m,N=2.5kw 台 4 10 HD电动单梁悬挂起重机 起重量3t，跨度19m，起升高度14m，总功率N=4.5+2×0.4kW，配CD 型电动葫芦 台 2 04沉淀区 1 链条式刮泥机 池长32m池宽7.8m功率：1.5kW 台 2 2 污泥回流泵 Q=200m3/h,H=10m,N=15kw 型式：无堵塞式潜污泵，耦合安装，耦合杆长度：6.5m 台 3 05 中间提升水池 中间提升泵 200WQ250-15-18.5 Q=250m3/h,H=15m,N=18.5kW 型式：潜水排污泵，耦合安装，耦合杆长度：6m 台 3 2 电动葫芦 T=1.0t，功率：1.1kW起吊高度9.6m，行程8.7m | 台 1 06 深度处理车间 1 混合搅拌机 型号：JBJ-800桨板直径0.8m，N=7.5kW 台 2 2 絮凝搅拌机 直径1.3m，提升水量1.7m3/s，N=4.0kW 台 2 3 刮泥机 直径7m，功率0.55kw 线速度为2m/min 台 2 4 污泥回流泵 Q=13m3/ H=60 N=4.0kW 台 4 5 滤布滤池成套设备 单台流量8000m3/h 台 2 6 化学除磷加药装置(PAC和PAM各两套) 单套;溶药罐：2m3 PE材质，投药能力：Q=0-1000L/h，搅拌功率1.5kW，一桶一泵，加药泵N=0.75Kw 套 4 7 次氯酸钠加药罐 单套;溶药罐：2m3 PE材质，投药能力： =0-1000L/h，搅拌功率1.5kW，一桶一泵，加药泵N=0.75Kw 套 2 8 HD电动单梁悬挂起重机 起重量3t，跨度18m，起升高度12m，总功率N=4. +2×0.4kW，配CD 型电动葫芦 台 1 07 消毒池 1 水泵 台 1 08 巴氏计量槽 1 巴氏计量槽 吼宽300mm,材质玻璃钢 套 1 2 明渠流量计 | 渠宽780nmm，渠深1200mm，量程：3-250L/s 喉宽300mm 套 1 3 取样泵 台 1 09 储泥池 1 进泥泵 潜污泵 型号：50WQ30-20-3 Q=30m3/h H=20m N=3.0KW 导杆长度6.0m 台 3 10 变配电间 1 干式变压器 SCB10-8 0KVA,10/0.4KV 0.23KV D,yn11 Ud=4.5% 台 2 2 高压开关柜 KYN28A-12 台 13 3 低压开关柜 GGD主要电气元件采用ABB、施耐德、西门子 台 8 11 提温换热机房 1 热泵（污水加热） 制热量2373KW 参考功率：535.7kW P=1.0MPa 高温侧水温：30/20℃，低温侧水温：6.9/2.0℃ 台 1 2 污水换热器 (中水提热侧) 换热面积：250m2 传热系数：2000W/m2 高温侧水温：10/5.1℃，低温侧水温：6.9/2.0℃ 台 1 污水换热器 (污水加热侧) 换热面积：200m2 传热系数：1000W/m2 高温侧水温：30/20℃，低温侧水温：16/10℃ 台 1 4 系统循环泵 Q=224m3/h H=20m N=22KW 台 1 5 中介水循环泵 Q=380m3/h H=20m N=30KW 台 1 6 原污水循环泵 Q=366m3/h H=20m N=30KW 台 1 7 Y型过滤器 DN300 个 1 8 Y型过滤器 DN250 个 1 12 污泥脱水机房 1 板框压 机 150m2，功率5.5kw 台 2 水平输送机 带宽800mm，水平长度10.5m，功率2.2kw 台 2 3 污泥螺杆泵 流量45m3/h，压力1.2MPa，功率18.5kw 台 2 | 4 PAM加药箱 V=1.5m3，搅拌功率0.75kw 个 2 5 PAM加药泵 Q=0.2-1m3/h,P=0.3MPa,N=0.75Kw 台 4 6 Fecl3加药箱 V=1.5m3，搅拌功率0.75kw 个 1 7 Fecl3加药泵 Q=0.2-1m3/h,P=0.3MPa,N=0.7 Kw 台 2 8 空压机 V=5m3 P=0.8MPa配套过滤罐 台 1 9 储气罐 V=1m3，P=1.0MPa（仪表用） 个 1 10 储气罐 V=8m3，P=1.0MPa（吹风用） 个 1 11 | 冷干机 台 1 12 污泥混合箱 20m3 个 1 13 鼓风机房 1 电磁鼓风机风机 Q=44.4m3/min，H=0.07MPa，n=1150r/min 功率 0kw 台 2 14 监测仪器仪表 1 进水pH监测仪 / 套 1 2 进水COD监测仪 / 套 1 3 进水氨氮监测仪 / 套 1 4 进水总氮监测仪 / 套 1 5 进水总磷监测仪 / 套 1 6 溶解氧监测仪 / 套 2 8、提升扩容工程公用工程 8.1供热 1）热源 热源为厂区内污水源热泵，采暖参数为50-40℃，工作压力为0.6MPa。室内采暖采用暖气片上供上回同程式系统。室内采暖温度均为5℃。 2）热指标及热负荷 该厂房采暖热指标取50W/m2。总采暖面积为502m2，总采暖热负荷为25100W，详见下表。 表8 厂区热负荷计算表 建筑物名称 采暖面积（m2） 面积热指标（W/m2） 热负荷（W） 深度处理车间 482 50 24100 细格栅间在线检室 10 50 500 现状生化池在线检测室 10 50 500 合 计 502 25100 3）热泵选型 本项目根据《静乐县污水净化中心提温工程初步设计》，在厂房内预留本项目提温设备，原污水处理规模为8000m3/d，本项目污水处理规模为8000m3/d，总处理量为16000m3/d，原提温车间内已设置一套8000m3/d提温设备，主管道均按照16000m3/d，预留一套8000m3/d，处理设备安装位置。因此本项目设计流量按8000m3/d设计，即小时设计流量为340m3/h，冬季污水进水平均温度为10℃，污水提温4-6℃，按提温6℃计算选型。只需新增一套设备，并与原有主管道对接即可。 表9 主要供热设备表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 | 污水提温车间 1 热泵 （污水加热） 制热量2373KW 功率：535.7kW P=1.0MPa 台 1 高温侧水温 30℃/20℃ 低温侧水温 6.9℃/2.0℃ 带控制柜（原厂配套） 2 污水换热器 （中水提热侧） 换热面积：250m2 换热系数不小于2000W/m2 P=0.4MP 台 1 高温侧水温 10℃/5.1℃ 低温侧水温 6.9℃/2.0℃ 3 污水换热器 （污水加热侧） 换热面积：200m2 换热系数不小于1000W/m2 P=0.4MPa 台 1 高温侧水温 30℃/20℃ 低温侧水温 16℃/10℃ 4 系统循环泵 Q=224t/h H=20m N=22KW 台 1 变频控制 5 中介水循环泵 Q=380t/ H=20m N=30KW 台 1 变频控制 6 中水潜污泵 Q=380t/h H=20m N=30KW 台 1 变频控制 7 原污水循环泵 Q=366t/h H=20m N=30K 台 1 变频控制 8.2供排水 1）水源 水源接自净化中心原DN100自来水管网。 2）供排水环节 （1）生活用水：本项目职工定员为20人，设食堂、洗浴设施、水冲厕，生活用水量参照《山西省用水定额第3部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），按80L/人.天计算，则生活用水量为1.60m3/d，产污系数按0.85计算，则生活污水产生量为1.36m3/d，进入污水处理系统。 （2）绿化用水：根据《山西省用水定额第3部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），冷季型草坪二级养护用水定额为0.28m3/（m2.a）。本项目绿化面积为2769m2，则绿化用水量为775.32m3/a（非采暖期214d）。 （3）厂区道路洒水：道路洒水用水参照《山西省用水定额第3部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049-2015），水泥路面洒水量按0.5L/（m2·次）计算，本项目道路、停车区占地面积约600m2，每天洒水2次，则本项目道路洒水用水量为0.6m3/d（非采暖期214d）。 用水量统计见表10。水平衡见图3、图4。 表10 本次改扩建项目用排水统计一览表 用水类别 用水标准 用水量（m3/d） 废水产生量（m3/d） 废水产生系数 用水单 参数 新鲜水 复用水 循环水 生活用水 20人 80L/人.天 1.60 / / | 1.36 0.85 绿化用水 2769m2 0.28m3/（m2.a） / ①3.62 / / / 厂区道路洒水 600m2 0.5L/（m2、次） 每天2次 / ①0.60 / / / 总计 1.60 ①4.22 / 1.36 注：①为非采暖期 8.3供电 电源由静乐县供电网接入。 9、提升扩容工程主要技术经济指标 扩容工程主要技术经济指标见表11。 表11 扩容工程主要技术经济一览表 内容 项目 单位 指标 备注 建设 规模 新增废水处理规模 m3/d 8000 总平面 布置 总占地面积 m2 15350.08 新建构（建）筑物用地面积 m2 3580.8 非本次项目建筑物用地面积 m2 253.8 现状构（建）筑物用地面积 m2 491.1 道路用地 m2 1576.4 绿地面积 m2 2769 绿化率 % 18 项目 投资 项目总投资 万元 8071.03 环保投资 万元 89.5 能源 消耗 用电 万kW /a 10 乙酸钠 t/a 178 氯酸钠 t/a 108 絮凝剂 t/a 216 聚合氯化铝 t/a 28 工作 制度 年工作日 天 365 工作制 班 3 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程环保措施落实情况 现有工程环评规定的措施及落实情况见表12。 表12 现有工程环评规定的措施及落实情况一览表 类别 污染源 污染物 环评要求污染治理措施 实 完成情况 废气 格栅、沉砂池、二沉池、污泥浓 脱水 房 NH3、H2S 采取严格的除臭防臭措施，为预防项目在运营期对环境保护目标及 感点造成影响，要在污水处理厂四周种植绿化带 | 厂区内空地充分绿化、厂界设绿化隔离带，污泥贮存池、浓缩机加强封闭性，在提升泵房各安装一套生物除臭装置进行除臭处理 废水 职 生活 COD、BOD5、SS、NH3-N 经管道收集后送到进水井，进入污水处理系统统一处理 经管道 集后送到进水井，进入污水处理系统统一处理 声环境 生产设备 噪声 隔声、减振 厂房隔声，安装减振垫、消音器 固体废物 污水处理系统运行过 、职工办公 栅渣 污水处理工程产生的废渣及污泥要及时 运，科学合理处置 按环卫部门要求 城市生活垃圾一并处置 沉砂 生活垃圾 污泥 污水处理工程产生的废渣及污泥要及时清运，科学合理处置 污泥浓缩脱水一体机处理含水率低于60%，外运用作生产农肥 2、现有工程环评批复落实情况 现有工程环评批复要求与落实情况见表13。 表13 现有工程环评批复要求及落实情况一览表 序号 批复要求 落实情况 1 按照环评要求采取严格的除臭防臭措施，为预防项目在运营期 环境保护目标及敏感点造成 响，要在污水处理厂四周种植绿化带，以防止恶臭 近 离居民的影响 与环评一致 2 加强对出水水质监测，使处理后的污水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染 排放标准》（GB198918-2002）中的一级标准中的A类标准 | 与环评一致 3 污水处理工程产生的废渣及污泥要及时清运，科学合理处置 与环评一致 4 按环评要求落实降噪和减振措施，减少噪声和振动，确保噪声达标 周边居民生存环境不受影响 与环评一致 5 设置300m卫生防护距离，静乐县政府和你厂要在本工程运行前对赵王城村位于卫生防护距离范围内的居民进行搬迁。 未落实 3、现有工程存在的环境保护问题及拟采取的整改方案 通过上述现有工程污染物排放及达标情况分析、环保措施落实情况，结合现场调查情况，现有工程存在的环境保护问题及拟采取的整改方案如下： 1）在本次提升扩容工程开始前，对原有环评批复中要求的：“设置300m卫生防护距离，静乐县政府和你厂要在本工程运行前对赵王城村位于卫生防护距离范围内的居民进行搬迁。”进行落实。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 静乐县地处晋西北黄土高原、位于忻州地区南部，太原市西北，隶属于忻州市管辖，国土面积2058平方公里，辖4镇、10乡、1个居民办事处、381个行政村。静乐县东部与忻府区、阳曲毗邻，南接娄烦、古交，西邻岚县、岢岚，北靠宁武、原平。是太原、忻州和西北部县区联系的重要枢纽，忻黑线、宁白线、忻五线、康北线网络分布，宁静铁路、太古岚铁路穿越而过，太佳高速、忻保高速已建成通车，区位优越，交通便利。 本项目位于忻州市静乐县娘子神乡西会村南，北侧紧邻省道S313，交通较为便利。地理位置见附图1。 2、地形地貌 静乐县东、南、北三面环山，尤以东部山地较高，海拔在2000米以上。西部较低，与岚县合成一个小型盆地。境内诸山均属吕梁山脉。其主要山峰北部有大车山，东有万花山、巾字山，南部有高金寨山等，海拔除高金寨山1932米外，其余均在2000米以上。中部和西部为黄土丘陵区，地形较为破碎。 本项目场地地势较为平坦。 3、地表水 静乐县境内500m以上的河流（包括时令河）2370条，其中较大的河流有：汾河、东碾河、西碾河、大鸣河、岔上河、万辉河、扶头会河、双路河，属黄河流域，境内地表水多年平均径流量为1.554亿m3。汾河是县境内主要的河流之一，发源于宁武管涔山麓雷鸣寺，入境后由北向南流经段家寨、城关、西坡崖、神峪沟、丰润5个乡镇39.6km，流域面积1784km2，占全县总面积的86.7%。东碾河、西碾河、大鸣河、岔河、万辉河、扶头会河、双路河均为汾河支流。静乐县地表水体分布情况见附图4。 东碾河属汾河一级支流，河长56.2公里，流域面积51844平方公里，流域平均宽899公里，平均比降8.92‰，流域全境均在静乐县。 本项目距离最近的地表水体为汾河，最近直线距离约30m。 4、地下水 4.1 区域水文地质 根据区域岩性组合特征及埋藏条件，将区域含水岩组分为碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组，碎屑盐夹碳酸盐类裂隙含水岩组、碎屑盐类裂隙含水岩组、松散岩类孔隙含水岩组，二叠系泥岩隔水岩组及太原组底部隔水岩组。 （1）碳酸盐类岩组溶裂隙含水岩组：包括奧陶系中、下统和寒武系中、上统，地层厚度在1000m以上，以奥陶系中统厚层状石灰岩为主要含水层，岩溶裂隙发育不均一，赋存岩溶裂隙承压水，宁静向斜两翼有岩溶泉出露。质类型多为HCO3·SO4-Ga·Mg型。 （2）碎屑盐夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组：主要由石炭系上统太原组地层组成，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩、石灰岩等。含水岩性主要以砂岩及石灰岩为主，含砂岩石灰岩裂隙水。裂隙局部较发育，赋存裂隙承压水，富水性弱，水质类型为HCO3-Ca·Na型。 （3）碎屑盐类裂隙含水岩组：包括二叠系上、下统，三叠系，侏罗系，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩等。含裂隙承压水及潜水，有泉水出露，流量一般在0.26L/s左右。 （4）松散岩类孔隙含水岩组：为第四系全新统冲洪积层，主要分布于河谷中，岩性主要为沙砾石层，厚度为几米到几十米之间，赋存孔隙潜水，水位埋深一般0-10m，局部富水性较强，水质类型多为HCO3-Ca型，矿化度为420mg/L左右。 （5）二叠系泥岩隔水岩组：主要由具塑性的泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力纤细。 （6）太原组底部隔水岩组：主要由铝质泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力联系。区域地下水主要接受大气降水补给，径流排泄受构造控制。地下水在向斜两翼露头处接受大气降水补给或沿倾向向宁静向斜轴部径流，在宁静向斜轴部向径流，于汾河河谷排泄，或直接向南径流，于汾河支流河谷中排泄。 4.2区域浅层地下水 静乐县的地下水按赋存条件可分为三种：冲洪积砂砾石孔隙水砂岩裂隙水、灰岩岩溶裂隙水，其中冲洪积砂砾孔隙水分布于汾河及其支流东碾河等河谷内，含水层厚6-30m；砂岩裂隙水分布于汾河及其支流东碾河等河两岸丘陵地形内，埋深约3.7-18m；灰岩岩溶裂隙水分布在伍家村、黑汉沟一带。 厂区地下水赋存以冲洪积砂砾石孔隙水为主，地下水补给来源主要为大气降水、地表水体渗透，山区的侧向径流及上游地下水的排泄地下水径流方向与地表河流向一致，河谷内两侧的地下水由两侧向中心运动补给地表水。 本项目取水采用深井取水方式，能够满足项目用水需要。 4.3 水源地 静乐县水源地位于县城东7km处，偏粱村以西的山脚下，原为岩溶泉蓄水工程水源为黑汉沟泉群。现有水源井两眼，井深分别为220m和190m，出水量5000m3/d。取水层为中厚层状石灰岩，灰褐色中层状灰岩，灰白色薄板状白云岩及三层比较稳定的土黄色白云质角砾状泥灰岩。 水源地保护区划分：一级保护区范围包括东碾河整个河谷宽度，进入山区200m，进入河谷区200m。上下游长度1115m，一级保护区面积0.457km2。二级保护区选择河流南北侧山区的高程点，面积23.375km2。 本项目距离静乐县水源地约9.5km，不在保护区范围内。 5、气候及气象特征 本区属大陆性干旱气候，春季干旱无雨，夏季炎热多雨，秋季温暖适中，冬季寒冷干燥，年平均气温约介于5-10℃之间。一月份最冷，为-5－-10℃；七月份最热，平均气温在20℃以上。极端最高气温为36.3℃；极端最低气温为-26.2℃。全年无霜期150天，每年11月结冰，翌年3月解冻。最大冻土深度0.91m，降水量278.8-748.1mm，大多集中在7-8月份，年平均蒸发量1711mm。 6、地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），静乐县地震峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅶ度。 7、土壤 静乐县土壤分为褐土、棕壤、草甸土三大类，9个亚类，48个土属。褐土为分布最广的一种区域地带性土壤，主要有山地淋溶褐土和山地褐土。 评价区域土壤性质主要为山地褐土。 8、植被 静乐县按典型的植被群落可分为： 木本植物群落：由针叶、阔叶木本绿色植物组成。主要分布于县境东北、西北部海拔1800m以上的高中山区，多为针、阔叶混交林，树种主要有油松、华北落叶松、桦、山杨、侧柏、云杉、椴、山杏等构成，植被覆盖度好。 草灌植物群落：在该地区低山区多有分布，覆盖度较好。 草甸植物群落：主要由喜温草甸绿色植物组成，分布于河川沟谷和山前洼地、河漫滩，面积不大且零星分布。主要植物为蒲草、蓖梳草、车前草、蒲公英、水草等。 本项目为占用原有污水厂厂区，不新增占地。评价区内没有自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标及重点保护的生物品种及濒危生物物种分布。 9、野生动物 静乐县动物资源较丰富，主要种类为哺乳纲兽类、鸟纲动物类、两栖与爬行纲、昆虫纲等。野兽主要有：野猪、狍羊、獾、野兔、狼、狐等；禽类主要有：鹰、燕、鸽、黄鹂、喜鹊、乌鸦、麻雀等；鼠类主要有黄鼠、家鼠等；其它野生动物还有蛇、青蛙、鱼类、蝙蝠等；昆虫类名目较多，除蝇、野蜂外，此外还有多种农业害虫。 本项目评价区域内受人为干扰较多，经现场调查及周边村庄走访，无国家重点保护野生动物分布，均为常见种。 10、环境功能区划 1）环境空气 项目所在区域属于农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），环境空气质量为二类功能区。 2）地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），项目所在区域属于黄河流域——汾河水系——汾河——“雷鸣寺至汾河干流河岔”段，地表水规划主导功能为地表饮用水源补给区水源保护，地表水为Ⅲ类水域功能区。 3）地下水 区域地下水适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量分类为Ⅲ类。 4）声环境 项目所在区域属于居住、商业、工业混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），声环境为2类功能区。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境等） 1、环境空气 1）环境空气质量达标区判定 本次评价引用静乐县例行监测点2018年全年监测数据对项目所在区域环境空气质量现状进行分析，监测项目包括：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO，监测数据见表14。 表14 2018年度静乐县大气污染物年均值 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/Nm3） 标准值/（μg/Nm3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 31 6 51.67 达标 NO2 21 40 52.50 达标 PM10 81 70 115.71 超标 PM2.5 33 94.29 达标 CO-95per 1.2mg/Nm3 4.0mg/Nm3 30.00 达标 O3-8h-90per 154 160 96.25 达标 由上表统计数据分析可知，项目所在地区域各污染物质量浓度除PM10超标外，其余各项均无超标现象，其余监测因子质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM10出现超标主要是因为北方气候干燥，扬尘天气较多所致。 2）项目排放污染物环境质量现状 为了了解项目所在区域的环境空气质量现状，建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年8月29日-2019年9月4日对本项目厂址和沙会村、胡家沟村环境空气质量进行了现状监测，环境空气现状监测结果分析见表15。 表15 现状监测结果分析表 监测点位 污染物 评价标准（μg/Nm3） 监测浓度范围/（μg/Nm3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 厂址 H2S 10 1-3 30% 0 达标 NH3 200 10-140 70% 0 达标 沙会村 H2S 10 1-3 30% 0 达标 NH3 200 10-130 65% 0 达标 胡家沟村 H2S 10 1-3 30% 0 达标 NH3 200 10-150 75% 0 达标 由表20统计数据分析可知，项目大气评价范围各污染物质量浓度全部达标，各监测因子质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。 2、地表水 距离本项目最近的河流为项目西侧汾河，属汾河（雷鸣寺～汾河干流河岔段），水环境功能为地表饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 本次评价引用2019年3月山西省地表水环境质量报告中汾河雷鸣寺断面监测数据作为本次地表水环境质量现状评价的依据，监测数据见表16。 表16 地表水环境质量现状监测统计结果 断面 监测项目 标准值 2019年3月 汾河雷鸣寺断面 COD ≤30 5 氨氮 ≤0.05 0.02 从监测结果可以看出，汾河雷鸣寺监测断面监测数据中COD和氨氮均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，说明当地地表水环境较好。 为了了解项目所在区域的地表水质量现状，建设单位委托山西蓝标监测技术有限公司于2019年12月4日-2019年12月6日对本项目入河排污口、排放口上游200m和下游2000m断面进行了地表水现状监测，现状监测结果分析见表17。监测结果显示：各点位各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、地下水 为了了解项目所在区域的地下水质量现状，建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年8月29日-2019年8月31日对本项目周围地下水质量进行了现状监测，监测点位布置见表19，评价区地下水化学类型分析见表20，地下水质量现状监测及评价结果见表18。 表19 地下水监测点位布置情况表 监测点位 监测项目 监测频次及要求 赵王城村 pH、氟化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、汞、砷、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。同时测定井深、水位标高、水温。 | 监测3天 每天1次 沙会村 胡家沟 表20 评价区地下水化学类型分析 采样点 项目 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- Cl- SO42- 水化学类型 赵王城村 监测值 3.7 20 58.83 11.89 5.94 302.05 17.91 2 .56 HCO3·SO4-Ca 沙会村 监测值 2.9 2 49.03 13.38 8.91 362.46 25.07 35.25 HCO3·SO4-Ca 胡家沟 监测值 3.1 22.5 52.7 14.87 | 5.94 368.5 26.86 20.56 HCO3·Cl-Ca 监测结果显示：各点位各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求，可见当地地下水水质较好。 4、声环境 本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年9月1日对本项目进行了声环境质量现状监测。根据工程特点及具体环境现状，本次噪声现状监测在厂界四周各布设2个监测点，共监测一天，分昼、夜两次进行。 监测结果见表21。 表21 噪声现状监测结果 监测时间 监测点位 昼间 夜间 L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 Leq 2019年 9月1日 1# 57.6 56.3 55.0 56.6 49.2 44.4 42.5 46.7 2# 57.5 56.3 54.9 56.6 43.4 42.6 41.8 42.8 3# 54.5 52.5 48.8 52.6 46.5 42.6 41.8 44.9 4# 55.9 54.6 53.2 55.1 47.9 43.1 42.3 44.6 从表21可以看出，厂区四周1#-4#点昼间噪声监测值在52.6-56.6dB（A）之间，夜间噪声监测值在42.8-46.7dB（A）之间，昼间、夜间均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，可见当地声环境质量良好。 |
| --- | --- | --- |

表17  地表水环境质量现状监测结果评价一览表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氟化物mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L | SS mg/L | 温度℃ | 总磷mg/L | 总氮mg/L | 铜mg/L | 锌mg/L | 镉mg/L | 铅mg/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月4日 | 7.52 | 0.49 | ND | 0.6×10-4 | 14 | 1.7 | 0.07 | 0.85 | ND | ND | ND | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | 7.56 | 0.47 | ND | 0.7×10-4 | 11 | 1.9 | 0.05 | 0.86 | ND | ND | 2.8×10-3 | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | 7.75 | 0.48 | ND | 0.6×10-4 | 12 | 1.9 | 0.04 | 0.97 | ND | ND | 2.5×10-3 | 2.9×10-3 |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
|  |  | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | 溶解氧mg/L | CODCr mg/L | BOD5mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮mg/L | 六价铬mg/L | 硫化物mg/L | 硒mg/L | 粪大肠菌群个/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月4日 | ND | 0.0014 | ND | 8.64 | 16 | 3.5 | 1.7 | 0.056 | 0.006 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | ND | 0.0012 | ND | 8.08 | 18 | 3.9 | 1.8 | 0.059 | 0.004 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | ND | 0.0015 | ND | 8.40 | 15 | 3.1 | 1.5 | 0.104 | 0.007 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

续表17  地表水环境质量现状监测结果评价一览表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氟化物mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L | SS mg/L | 温度℃ | 总磷mg/L | 总氮mg/L | 铜mg/L | 锌mg/L | 镉mg/L | 铅mg/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月5日 | 7.64 | 0.50 | ND | 0.5×10-4 | 18 | 1.4 | 0.09 | 0.84 | ND | ND | ND | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | 7.85 | 0.48 | ND | 0.7×10-4 | 14 | 1.6 | 0.06 | 0.89 | ND | ND | 2.4×10-3 | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | 7.84 | 0.49 | ND | 0.6×10-4 | 12 | 2.1 | 0.05 | 0.90 | ND | ND | 2.4×10-3 | 2.8×10-3 |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
|  |  | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | 溶解氧mg/L | CODCrmg/L | BOD5mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮mg/L | 六价铬mg/L | 硫化物mg/L | 硒mg/L | 粪大肠菌群个/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月5日 | ND | 0.0016 | ND | 8.60 | 14 | 3.7 | 1.9 | 0.064 | 0.006 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | ND | 0.0011 | ND | 8.03 | 12 | 3.2 | 1.6 | 0.068 | ND | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | ND | 0.0017 | ND | 8.25 | 14 | 3.8 | 1.8 | 0.113 | 0.008 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

续表17  地表水环境质量现状监测结果评价一览表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氟化物mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L | SS mg/L | 温度℃ | 总磷mg/L | 总氮mg/L | 铜mg/L | 锌mg/L | 镉mg/L | 铅mg/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月6日 | 7.79 | 0.49 | ND | 0.5×10-4 | 16 | 1.2 | 0.08 | 0.70 | ND | ND | ND | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | 7.93 | 0.47 | ND | 0.7×10-4 | 15 | 1.2 | 0.08 | 0.93 | ND | ND | 2.3×10-3 | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | 7.95 | 0.47 | ND | 0.5×10-4 | 11 | 1.6 | 0.04 | 0.95 | ND | ND | 2.4×10-3 | 3.1×10-3 |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
|  |  | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | 溶解氧mg/L | CODCrmg/L | BOD5mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮mg/L | 六价铬mg/L | 硫化物mg/L | 硒mg/L | 粪大肠菌群个/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月6日 | ND | 0.0015 | ND | 8.53 | 15 | 3.5 | 2.0 | 0.075 | 0.007 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | ND | 0.0011 | ND | 7.96 | 15 | 3.1 | 1.9 | 0.064 | 0.004 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | ND | 0.0016 | ND | 8.13 | 15 | 3.5 | 1.7 | 0.118 | 0.008 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表18  地下水质量现状监测及评价结果表

| 监测 点位 | 监测 日期 | pH | 氨氮 mg/L | 硝酸盐 mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | 挥发酚mg/L | 氰化物mg/L | 六价铬mg/L | 铅 μg/L | 镉 μg/L | 总硬度mg/L | 氟化物mg/L | 氯化物mg/L | 砷 μg/L | 汞 μg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 耗氧量mg/L | 硫酸盐mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群MPN/ 100mL | 溶解性总固体mg/L | 井深 m | 水位 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵王城村 | 2019.8.29 | 7.84 | 0.05 | 5.1 | 0.005 | 0.0005 | ND | 0.004 | 3.8 | 0.7 | 304 | 0.5 | 25.9 | 1.1 | ND | ND | ND | 0.99 | 43 | 51 | <2 | 381 | 30 | 11 |
|  | 2019.8.30 | 7.97 | 0.04 | 5.2 | 0.005 | 0.0006 | ND | 0.005 | 4.1 | 0.7 | 297 | 0.4 | 26.4 | 1.0 | ND | ND | ND | 1.01 | 39 | 66 | <2 | 385 | 30 | 11 |
|  | 2019.8.31 | 7.88 | 0.05 | 5.4 | 0.005 | 0.0005 | ND | 0.004 | 4.1 | 0.7 | 295 | 0.4 | 26.1 | 1.4 | ND | ND | ND | 1.03 | 46 | 70 | <2 | 394 | 30 | 11 |
|  | 平均值 | 7.90 | 0.05 | 5.23 | 0.0050 | 0.0005 | ND | 0.0043 | 4.0000 | 0.7 | 298.67 | 0.43 | 26.13 | 1.17 | ND | ND | ND | 1.01 | 42.67 | 62.33 | <2 | 386.67 |  |  |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 10 | 5 | 450.00 | 1.00 | 250.00 | 10 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 3.00 | 250.00 | 100.00 | 3 | 1000.00 |  |  |
|  | Pi值 | 0.60 | 0.09 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.09 | 0.40 | 0.14 | 0.66 | 0.43 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.17 | 0.62 | ＜1 | 0.39 |  |  |
|  | 超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 沙会村 | 2019.8.29 | 7.86 | 0.04 | 0.4 | 0.004 | 0.0004 | ND | 0.004 | 4.2 | 0.7 | 228 | 0.6 | 10.5 | 1.2 | ND | ND | ND | 1.24 | 20 | 24 | <2 | 318 | 10 | 5 |
|  | 2019.8.30 | 7.92 | 0.04 | 0.4 | 0.004 | 0.0005 | ND | 0.004 | 4.3 | 0.7 | 230 | 0.6 | 10.7 | 1.1 | ND | ND | ND | 1.21 | 23 | 20 | <2 | 324 | 10 | 5 |
|  | 2019.8.31 | 7.81 | 0.04 | 0.4 | 0.004 | 0.0005 | ND | 0.004 | 4.4 | 0.7 | 235 | 0.6 | 10.6 | 1.2 | ND | ND | ND | 1.23 | 23 | 24 | <2 | 336 | 10 | 5 |
|  | 平均值 | 7.86 | 0.04 | 0.40 | 0.004 | 0.0005 | ND | 0.004 | 4.3 | 0.7 | 231.00 | 0.60 | 10.60 | 1.17 | ND | ND | ND | 1.23 | 22.00 | 22.67 | <2 | 326.00 |  |  |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 10 | 5 | 450.00 | 1.00 | 250.00 | 10 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 3.00 | 250.00 | 100.00 | 3 | 1000.00 |  |  |
|  | Pi值 | 0.58 | 0.08 | 0.02 | 0.0040 | 0.23 | 0.00 | 0.08 | 0.43 | 0.14 | 0.51 | 0.60 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.09 | 0.23 | 0.00 | 0.33 |  |  |
|  | 超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 胡家沟 | 2019.8.29 | 7.89 | 0.04 | 0.3 | 0.005 | 0.0003 | ND | ND | 4.1 | 0.7 | 242 | 0.5 | 10.7 | 1.00 | ND | ND | ND | 1.54 | 10 | 25 | <2 | 334 | 30 | 10 |
|  | 2019.8.30 | 7.82 | 0.04 | 0.3 | 0.005 | 0.0003 | ND | ND | 4.4 | 0.7 | 240 | 0.5 | 10.5 | 1.5 | ND | ND | ND | 1.57 | 11 | 38 | <2 | 352 | 30 | 10 |
|  | 2019.8.31 | 7.93 | 0.04 | 0.3 | 0.005 | 0.0004 | ND | ND | 4.6 | 0.6 | 247 | 0.5 | 10.8 | 0.7 | ND | ND | ND | 1.56 | 9 | 17 | <2 | 341 | 30 | 10 |
|  | 平均值 | 7.88 | 0.04 | 0.30 | 0.005 | 0.0003 | ND | ND | 4.3667 | 0.6667 | 243.00 | 0.50 | 10.67 | 1.07 | ND | ND | ND | 1.56 | 10.00 | 26.67 | <2 | 342.33 |  |  |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 10 | 5 | 450.00 | 1.00 | 250.00 | 10 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 3.00 | 250.00 | 100.00 | 3 | 1000.00 |  |  |
|  | Pi值 | 0.59 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.13 | 0.54 | 0.50 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.04 | 0.27 | 0.00 | 0.34 |  |  |
|  | 超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |

5、土壤环境影响分析 本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年8月31日对本项目进行了土壤环境质量现状监测。根据工程特点及具体环境现状，本次土壤环境质量现状监测在厂区内共设置4个土壤环境质量现状监测点。土壤基本项目监测结果见下表。 表22 土壤基本项目监测结果一览表 监测项目 1#（0-0.2m） 标准值 达标判断 砷（mg/kg） 0.18 60 达标 镉（mg/kg） 0.25 65 达标 六价铬（mg/kg） ND 5.7 达标 铜（mg/kg） 28 18000 达标 铅（mg/kg） 7.8 800 达标 汞（mg/kg） 0.221 38 达标 镍（mg/kg） 41 900 达标 四氯化碳（µg/kg） ND 2.8 达标 氯仿（µg/kg） ND 0.9 达标 1,1-二氯乙烷（µg/kg） ND 9 达标 1,2-二氯乙烷（µg/kg） ND 5 达标 1,1二氯乙烯（µg/kg） ND 66 达标 顺-1,2二氯乙烯（µg/kg） ND 596 达标 反-1,2二氯乙烯（µg/kg） ND 54 达标 二氯甲烷（µg/kg） ND 616 达标 1,2二氯丙烷（µg/kg） ND 5 达标 1,1,1,2-四氯乙烷（µg/kg） ND 10 达标 1,1,2,2-四氯乙烷（µg/kg） ND 6.8 达标 四氯乙烯（µg/kg） ND 53 达标 1,1,1-三氯乙烷（µg/kg） ND 840 达标 1,1,2-三氯乙烷（µg/kg） ND 2.8 达标 三氯乙烯（µg/kg） ND 2.8 达标 1,2,3-三氯丙烷（µg/kg） ND 0.5 达标 苯（µg/kg） ND 4 达标 氯苯（µg/kg） ND 270 达标 1,2-二氯苯（µg/kg） ND 560 达标 1,4-二氯苯（µg/kg） ND 20 达标 乙苯（µg/kg） ND 28 达标 苯乙烯（µg/kg） ND 1290 达标 甲苯（µg/kg） ND 1200 达标 间二甲苯+对二甲苯（µg/kg） ND 570 达标 邻二甲苯（µg/kg） ND 640 达标 硝基苯（mg/kg） ND 76 达标 苯胺（µg/kg） ND 260 达标 2-氯酚（mg/kg） ND 2256 达标 苯并[a]蒽（µg/kg） ND 15 达标 苯并[a]芘（µg/kg） 8.0 1.5 达标 苯并[b]荧蒽（µg/kg） ND 15 达标 苯并[k]荧蒽（µg/kg） 2.7 151 达标 䓛（µg/kg） 7.2 1293 达标 二苯并[a,h]蒽（µg/kg） ND 1.5 达标 茚并[1,2,3-cd]芘（µg/kg） ND 15 达标 萘（µg/kg） ND 70 达标 备注 “ND”为低于方法检出限的结果 表23 土壤基本项目监测结果一览表（单位mg/kg） 监测项目 砷 镉 六价铬 铜 铅 汞 镍 2#（0-0.2m） 0.14 0.26 2 23 7.8 0.220 41 达标判断 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 3#（0-0.2m） 0.14 0.27 3 23 7.6 0.242 40 达标判断 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 4#（0-0.2m） 0.07 0.27 ND 24 7.9 0.216 38 达标判断 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 标准值 60 65 5.7 18000 800 38 900 由表23分析可知，土壤环境质量现状监测中各因子检测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 污水厂周边主要环境保护目标见表24。 表24 污水厂周边主要环境保护目标表 环境 要素 名称 保护 对象 保护 内容 相对厂址方位 相对厂址距离/m 环境功能区 环境 空气 赵王城村 人群较集中区 560人 NE 180 《环境空气质量标准》（GB3095-201 ）二类环境空气功能区 沙会村 380人 SW 600 地表水 厂区西侧30m处的汾河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水环境功能区 地下水 厂址附近地下水 《地下 质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质 声环境 厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区 生态 厂区无裸露地表 表25 污水管道周边环境保护目标统计表 环境要素 保护对象 保护 对象 相对管道方位 相对管道距离(m) 环境功能区 大气环境、声环境（200m范围） 宋家沟村 居民 NW 50 环境空气二类区： 即居住区、商业交 通居民混合区、文 化区、工业区和农 村地区 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 西河沟村 居民 NW 60 凤沟村 居民 NW 40 西崖底村 居民 NW 50 西坡崖底村 居民 NW 45 上店村 居民 NW 50 下店村 居民 NW 50 鱼崖底村 居民 NW 40 王端庄村 居民 NW 50 赵王城村 居民 S 50 静乐三中 居民 S 20 迎曦园 居民 S 30 静汾国际小区 居民 S 30 环境要素 水体名称 现状功能 环境描述 施工方式 地表水环境功能区 地表水环境 汾河 常水河流 施工穿越 顶管施工85m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 地下水环境 管网周边附近地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质 生态环境 管线沿线地表植被、农作物、土壤 恢复地表原貌

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染物H2S、NH3采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度限值，见表26。 表26 环境空气质量标准 污染物项目 平均时间 标准限值 单位 二氧化硫 （SO2） 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/Nm3 二氧化氮 （NO2） 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 颗粒物（粒径小于等于10um） 年平均 24小时平均 70 150 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 24小时平均 200 300 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） 年平均 24小时平均 35 75 H2S 一次最高允许浓度 0.0 mg/Nm3 NH3 一次最高允许浓度 0. 2、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该段水体属于二类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水质标准。见表27。 表27 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外） 项目 p CODcr BOD5 氨氮 总磷 挥发酚 标准 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.005 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，见表28。 表28 地下水质量标准（单位：mg/L，pH值除外） 污染物 pH 总硬度* 溶解性总固体 总大肠菌群CFUa/ 100mL 菌落 总数 CFU/mL 亚硝 酸盐 铬 (六价) 挥发性酚类 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤1000 ≤3.0 ≤100 ≤1.00 ≤0.05 ≤0.002 污染物 硫酸盐 氟化物 氰化物 硝酸盐 氯化物 氨氮 铁 锰 标准值 ≤250 ≤1.0 ≤0.05 ≤20.0 ≤250 ≤0.50 ≤0.30 ≤0.10 污染物 砷 汞 铅 镉 耗氧量 标准值 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.005 ≤3.0 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，见表29。 表29 声环境质量标准 类别 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 备注 2类 60 50 厂界 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：处理后污水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准，化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物排放指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，见表30。 表30 废水污染物排放标准 污染物 pH COD BOD5 SS 动植物油 阴离子表面活性剂 标准值 6～9 40 10 10 1 0.5 污染物 总氮（以N计） 氨氮（以N计） 总磷 色度 粪大肠群数（个/L） 标准值 15 2.0 0.4 30 103 2.废气：恶臭污染物厂界浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中表4厂界（防护带边缘）废气排放量最高允许浓度二级排放标准，见表31。 表31 恶臭污染物排放标准 标准 序号 控制项目 排气筒高度（m） 排放浓度 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 1 氨 // 1.5mg/m3 2 硫化氢 0.06mg/m3 3 臭气浓度（无量纲） 20 3、噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表32；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，见表33。 表32 建筑施工场界噪声限值 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 70 55 表33 厂界噪声排放标准 类别 昼 [dB（A）] 夜间[dB（A）] 2类 60 50 4、固体废物：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号），城镇生活污水处理厂建设项目由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在环境影响评价审批文件中对建设项目主要污染物排放及防治措施提出相应管理要求，暂不纳入总量核定范围。 因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程简述 1）粗格栅及进水泵房 粗格栅间、进水泵房土建设计规模为16000m3/d，总变化系数1.64。粗格栅间、进水泵房包括粗格栅间、进水泵房。 污水由一根D=800mm干管接入粗格栅间前的进水井。粗格栅间设有2条独立的渠道 ，渠道内采用B＝600mm，B=20mm钢丝绳牵引格栅除污机。近期，两条渠道1用1备，即在1台格栅故障情况下，1台能满足设计处理水量的要求。粗格栅后设无轴螺旋输送机一台，负责将栅渣输送至垃圾小车。 经过粗格栅后，污水进入泵房集水池。泵房内共设3台水泵，2用1备。污水经潜水泵提升后通过管道进入细格栅前的出水井，每台水泵出水在出水井汇合后进入细格栅。 2）细格栅及曝气沉砂池 细格栅间、曝气沉砂池土建规模按16000m3/d设计，总变化系数1.64；设备安装规模按照16000m3/d设计。 污水经潜水泵提升，直接进入细格栅前的水泵出水井。出水汇合后进入细格栅间，细格栅间的进水渠道共分2条，每条宽度为1.2m，在每条进水渠道内设置内进流细格栅，用以截留污水中细小杂物。细格栅栅条间距为0.02mm。在细格栅后安装无轴螺旋输送器一台，安装角度为5°，负责将栅渣送至垃圾小车外运。在每条进水渠道内，细格栅前后端设手电动板闸，用于细格栅检修及污水厂事故时切断来水。 通过细格栅间后，污水再次汇合后通过两个进水闸门分配进入曝气沉砂池。曝气沉砂池包括沉砂池、洗砂车间。曝气沉砂池分为两个系列，沉砂池设吸砂桥一台。 曝气沉砂池的除砂系统采用砂泵排砂，每系列沉砂池设1台吸砂泵，将集砂斗内的沉砂通过泵提方式提升，进入洗砂车间。 沉砂池出砂经出砂槽进入洗砂车间内的砂水分离器。洗砂车间内设置砂水分离器。出砂经砂水分离后，砂中的含水率大大降低，排入砂斗外运填埋处理。 3）主生化车间 ⑴改良A2O 与传统A/A/O 工艺相比，本项目进行了以下优化：针对传统A/A/O 工艺抵抗回流硝酸盐影响能力不够强和脱氮除磷运行工况冲突的弱点，在厌氧区前增设预缺氧区，回流污泥进入该区，微生物利用少量进水（约30%）中的有机物去除所有的回流硝态氮，以减少进入厌氧段的硝酸盐和溶解氧，消除硝态氮对厌氧池嗜磷菌的不利影响； 大部分进水（约70%）进入厌氧区，为厌氧处理提供释磷所需的VFA，保证释磷效率。本工程设置外加碳源设施，可在厌氧区、缺氧区按运行需要选择投加碳源，稳定、加强系统的生物脱氮能力。 生物池，按水流方向依次设置预缺氧区、厌氧区、缺氧区、好氧区，各功能区之间设置隔墙，以保持各区内相对稳定的生化反应环境及稳定的水力推流状态，同时可避免进水及回流污泥发生短流现象； 总水力停留时间为21.5h； 进水点有三处：厌氧区前端和缺氧区前端。 ⑵二次沉淀池（矩形周进周出，和生物池合建） 二沉池的作用是泥水分离，使混合液澄清、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。其效果的好坏，直接影响出水的水质和回流污泥的浓度。因为沉淀和浓缩效果不好，出水中就会增加活性污泥悬浮物，从而增加出水的BOD5浓度；同时，回流污泥浓度会降低，曝气池中混合液浓度也会随之降低。，影响净化效果。 4）深度处理车间 ⑴高密度澄清池 高密度澄清池是一种采用斜管沉淀及污泥循环方式的高速澄清池，主要优点包括：①出水水质好，通过斜管分离产生优质的出水。②耐冲击负荷，在较大范围内不受流量或水质负荷变化的影响。③运行成本低，与传统工艺相比，节约10%-30%的药剂。④排放的污泥浓度高，，一体化污泥浓缩避免了后续的浓缩工艺，与静态沉淀池相比，水量损失非常低。⑤沉淀效率高，结构紧凑减少了土建造价并且节约建设用地。 高密度澄清池的工艺特点包括：①设有外部污泥循环系统把活性污泥从污泥浓缩区提升到反应池进水管，与原水混合。②凝聚一絮凝在两个反应区中进行，首先通过搅拌的混合反应区，接着进人推流式反应区。③采用合成有机絮凝剂PAM。④从低速反应区到斜管沉淀区矾花完整、颗粒大、密度高。⑤采用高效的斜管沉淀，沉淀区上升速度可达20～40m/h，高密度矾花在此得到很好的去除。 ⑵滤布滤池 污水进入滤布滤池，依靠重力作用通过滤布，过滤后的水进入滤盘、中心管，排放或回用。随着过滤的进行，滤布上沉积的物质增多，过滤速度逐渐减小，滤池中的水位逐渐上升。当水位上升到设定的水位时，开始进行负压反抽吸，随着滤盘缓慢转动，滤布被清洗干净。进水中比较大的固体会自然沉降到斗形池底，然后利用排泥泵将这些污泥送到污泥处理设施进行处理。 5）消毒接触池 消毒方式：通过投加次氯酸钠进行消毒。 6）污泥池 用于调节污泥脱水机工作和生化系统排泥之间的污泥量。 7）污泥脱水车间（现状） 增加板框式压滤机：数量 2台（1用1备） 15～20m3/h N=2.5kW 8）鼓风机房（现状） 增加鼓风机：2台（1用1备） Q=60.1m3/min，H=0.08MPa。 2、提升扩容工程设计进出水水质及处理效率 据《山西省水污染防治2018年行动计划》晋政办发【2018】55号文可知，为实现汾河、桑干河流域“消除劣V类水体”的目标，流域内现有城镇污水处理厂出水中，化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物指标稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A类标准最高允许排放浓度要求。 进出水水质及处理效率见表34。 表34 各处理单元处理效率一览表 项目 BOD5 CODCr SS NH3-N TN TP 设计进水水质（mg/L） 176.00 326.6 221.43 33.3 48.0 3.31 设计出水水质（mg/L） ≤10.0 ≤40.0 ≤10.0 ≤2.0 ≤15 ≤0.4 去除率（%） 94.32 87.75 95.48 93.99 68.75 87.92

主要污染工序: 施工期主要污染工序 1.1废气 施工期废气主要为施工扬尘。 1.2废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、设备冲洗和施工现场清洗废水等生产废水。 1.3噪声 施工期噪声主要为施工设备、运输车辆产生的噪声。 1.4固体废物 施工期间固体废物主要来自建筑垃圾、弃土以及施工人员产生的生活垃圾。 2、运营期主要污染工序： 2.1废气 粗、细格栅间、旋流沉砂池、污泥脱水机房、深度脱水间等产生的恶臭（G1）。 2.2废水 生活污水（W1），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 2.3噪声 叠螺脱水机、高压板框压滤机、水泵、污泥泵、鼓风机等设备产生的噪声。 2.4固体废物 1）粗、细格栅产生的栅渣（S1）。 2）沉砂池产生的沉砂（S2）。 3）污泥脱水产生的污泥（S3）。 4）生活垃圾（S4）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源及编号 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 粗、细格栅间、沉砂池、污泥脱水机房、污泥池、深度脱水间等（G1） | NH3 | 1.332t/a | 0.133t/a |
|  |  | H2S | 1.632t/a | 0.016t/a |
| 水污 染物 | 生活污水（W1） | COD BOD5 SS NH3-N TN TP | 326.6mg/L，587.65t/a 176.0mg/L，156.99t/a 221.43mg/L，258.24t/a 33.3mg/L，193.38t/a 48.0mg/L，213.89t/a 3.31mg/L，17.59t/a | 40mg/L，116.8t/a 10mg/L，29.2t/a 10mg/L，29.2t/a 2.0mg/L，5.84t/a 15mg/L，43.8t/a 0.4mg/L，1.17t/a |
| 固体 废物 | 粗、细格栅（S1） | 栅渣 | 48t/a | 48t/a |
|  | 旋流沉砂池（S2） | 沉砂 | 102t/a | 102t/a |
|  | 污泥脱水间（S4） | 污泥 | 2748t/a | 2748t/a |
|  | 职工生活（S3） | 生活垃圾 | 3.65t/a | 3.65t/a |
| 噪声 | 噪声源主要为设备噪声，声压级为70～90dB(A），采用减振、隔声、消音器等措施降噪后，声压级为55～70dB(A） |
| 主要生态影响： 1、施工期生态环境影响 施工期环境影响主要为场地挖填对土地扰动作用，植被破坏，短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。评价要求合理划定施工范围，严格控制开挖面和开挖量，对施工期土方进行苫盖、修建截水沟等，施工期结束后对厂区进行硬化、绿化。相对运营期来说，施工期较为短暂，且采取相应的措施后，施工期对生态的影响是短期可逆的 2、运营期生态环境影响 本项目不新增占地，不会对周围生态环境造成影响。 |

# 环境影响分析

一、污水厂厂区施工期环境影响分析: 1、污水厂厂区施工期大气环境影响分析 1.1厂区施工期大气污染源分析 施工期大气污染物主要为粉尘，主要来源于建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料（尤其是袋装水泥）的装卸、搬运、使用，以及运输车辆的出入等。上述施工过程中产生的废气及粉尘将会造成对周围大气环境的污染，其中又以粉尘的危害较为严重。 1.2厂区施工期大气污染防治措施 1）物料堆堆存粉尘 （1）土方的开挖、填筑时，土方应集中堆放及时回填，建筑垃圾应及时清运。 （2）土方、石灰、沙子等堆场应设置围挡，覆盖防尘网。 2）运输粉尘 （1）散状建筑材料和建筑垃圾运输时要加盖篷布，严禁敞开式运输。为防止物料撒落路面引起二次粉尘，车辆严禁超载。 （2）在工地出口处设置1处车辆清洗点，避免车辆带泥土驶出工地。 （3）运输道路定期洒水和清扫，抑止粉尘。如果只洒水不清扫，可使粉尘量减少70～80%，如洒水后清扫，抑尘效率可达90%以上。 （4）物料运输路线应尽量远离村庄。 3）其它 （1）对水泥、白灰等易产尘材料，实行轻卸慢放。 （2）合理安排作业时间，避免在大风天气进行大面积基础开挖等易产生粉尘的作业。 （3）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，昼量缩短起尘操作时间。 1.3厂区影响分析 采取上述措施后，施工期粉尘对大气环境影响较小，加之施工期较为短暂，随着施工期的结束各污染源也随之消失。 2、厂区施工期水环境影响分析 2.1厂区施工期水污染源分析 施工期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为设备冲洗水和施工现场清洗废水，主要污染物为SS、油类。生活污水由施工人员生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水等，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。虽然废水水量不大，但如不经处理或处理不当直接外排，会对周围水环境造成污染。 2.2厂区施工期水污染防治措施 1）施工期生产废水 施工过程中产生的生产废水中SS、石油类含量较高，施工场地设置设隔油池、沉淀池，施工期生产废水经隔油、沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 2）施工期生活污水 施工期生活污水排入现有污水处理系统。 2.3厂区影响分析 采取上述措施后，施工期生产废水综合利用，生活污水处理后达标排放，不会对区域水环境造成明显影响。 3、厂区施工期声环境影响分析 3.1厂区施工期噪声源分析 施工期主要噪声源有推土机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、振捣机、电锯、吊车、升降机以及各种车辆，大部分为移动声源，没有明显的指向性。施工噪声强度及多次实测结果见表35。 表35 建筑施工机械噪声及其噪声级 序号 声源名称 噪声级dB(A) 备注 1 推土机 距声源3m 85 2 挖掘机 距声源5m 84 3 混凝土搅拌机 距声源3m 91 4 振捣机 距声源5m 87 5 电锯 距声源1m 103 6 吊车 距声源8m 76 7 升降机 距声源5m 78 3.2厂区施工期噪声污染防治措施 1）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。 2）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭。 3）降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、电铃、笛等指挥作业。 4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；在沿线敏感区段要禁止鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。 3.3厂区影响分析 由于建设过程中一般为露天作业，难以采取降噪措施。项目建设期间机械设备类型、数量以及位置均在变化，要准确预测施工场地各场界噪声值比较困难，因此在环评中只预测各个声源噪声在不同距离的影响值。 预测模式： 式中： L：受声点的声压级，dB（A）； L0：参考点源强，dB（A）； r：声源与受声点之间的距离，m； r0：声源参考点的距离，m； 施工期噪声预测结果见表36。 表36 施工主要机械噪声影响 机械名称 10m 20m 40m 60m 100m 200m 300m 400m 推土机 74.5 68.5 62.5 59.0 54.5 48.5 45.0 42.5 挖掘机 78.0 72.0 66.0 62.4 58.0 52.0 48.4 46.0 混凝土搅拌机 80.5 74.5 68.5 65.0 60.5 54.5 51.0 48.5 振捣机 81.0 75.0 69.0 65.4 61.0 55.0 51.4 48.9 电锯 83.0 77.0 71.0 67.4 63.0 57.0 53.5 51.0 吊车 74.1 68.0 62.0 58.5 54.1 48 0 44.5 42.0 升降机 72.0 66.0 60.0 56.4 52.0 46.0 42.4 40.0 由预测结果可知，除打桩机以外，昼间各噪声源基本在60m处均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求，夜间则在300m处可达标。厂界东北210m处有天洼村，应该合理安排施工时间，夜间禁止施工。 4厂区施工期固体废物 4.1厂区施工期固体废物污染源分析 本项目建设挖方量约为1600m3，可全部用于回填及平整土地，无弃土、弃渣，本项目土石方平衡表见表37。 表37 本项目土石方平衡表 项目 挖方（m3） 回填方（m3） 弃方（m3） 项目场地 1600 1600 0 施工期间固体废物主要有建筑垃圾（包括施工建筑垃圾和现有建（构）筑物拆除产生的建筑垃圾）、弃土以及施工人员产生的生活垃圾。 施工期间产生的建筑垃圾随意堆放会占用土地，随雨水冲刷会增大水土流失。长期雨水淋溶、浸泡会污染当地地下水源和地表水体。大风天气还会产生粉尘，污染空气，破坏当地景观。生活垃圾随意丢弃会产生恶臭气体，污染空气；不及时清运，会滋生蚊虫苍蝇，传染疾病；长期雨水淋溶、浸泡会污染地下水体；雨水冲刷会污染附近水体和土壤；随意丢弃会破坏村庄的人居环境。弃土随意堆放会占用土地，随雨水冲刷会增大水土流失。大风天气还会产生粉尘，污染空气，破坏当地景观。 4.2厂区施工期固体废物处置措施 1）建筑垃圾进行分类回用利用，不能回收利用的建筑垃圾送当地环卫部门指定地点处置。 2）施工期生活垃圾送当地环卫部门指定地点处置。 3）施工弃土铺垫场地，不能利用的送当地环卫部门指定地点处置。 4.3厂区影响分析 采取上述措施后，施工期固体废物得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。 5、厂区施工期生态环境影响分析 1）施工扬尘对植被的影响 施工填挖、建筑材料运输和堆放将产生大量扬尘，产生的扬尘散落在植被上，将会影响植被对阳光的吸收，直接影响到其光合作用的完成。 2）施工废水对植被的影响 施工场地石料冲洗废水、混凝土养护废水、施工机械车辆冲洗废水，不进行防渗，施工期间的生活污水任意泼洒，其中的污染物将会通过土壤进入植被，从而影响周边植被的正常生长。 3）水土流失 在土地平整过程中，土方的开挖会造成原地貌的剧烈破坏，同时由于开挖点、填方点土方的松散性及不整合性，降低或丧失了原地貌的水土保持功能，再加上区域内降水集中，加剧了水土流失的发生和发展。 针对项目施工过程中产生的生态影响，项目拟采取以下防治措施： ①施工时应严格划定施工作业范围，在施工带内施工，严格限制施工人员及施工机械活动范围。 ②控制施工扬尘的产生，保持施工场地及路面的清洁，在干燥天气，场地和路面要及时洒水抑尘。 ③加强工程用水管理，减少用水量；施工作业场地应修建沉砂池，处理后的清水可用于施工作业当地洒水降尘。 ④为减少施工期水土流失量，场地开挖工作应避开雨季。 ⑤施工中应执行土方的开挖和堆存的操作规范。 ⑥合理开挖项目涉及的地下埋设管线。 ⑦施工建设时段应及时硬化地表，建筑施工材料应堆放在指定的地点，在堆放处应设置排水沟等设施，产生的建筑垃圾应堆放于指定的地点，严禁乱丢乱弃，施工结束后及时绿化地表。 ⑧在施工场地四周建围墙，并建排水沟，在排水沟出口设沉淀池，雨水经沉淀后回用，不得外排。 6、厂区施工期环境管理 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。 施工期环境管理内容见表38。 表38 环境监管内容一览表 时段 监管重点 监管项目 监管内容 监管时间与频率 施工期 依法 申报 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。 大气环境质量 扬尘 设置洒水车； 建筑材料及土方的苫盖防尘； 裸露地面及时硬化 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 声环境 质量 噪声 禁止夜间施工； 合理布局，避免碰撞噪声 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 地表水 施工废水 设置废水沉淀池，设备冲洗废水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 生活污水 收集后回用，不外排 固废 包装废弃物 集中收集后，可由废品收购站统一收购处理 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 建筑垃圾 统一运至环卫指定地点倾倒 生活垃圾 由环卫部门统一处理 生态 施工场地 施工完成后进行平整、硬化 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 综上所述，采取规定防治措施后，可大大减小施工期对周围环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。 二、污水管网施工期环境影响分析: 经现场踏勘，本项目尚未开始建设。本项目建设期为6个月，高峰期施工人员总数为30人。本项目施工人员不另设施工营地，在附近村庄租赁生活场地，管材暂存场位于沿线临时占地范围内，不设集中料场。施工临时占地主要为工程管道沿线两侧各6m，主要作为管材暂存场。工程施工影响范围主要为项目建设区及邻近区域。 2.1管网施工大气环境影响分析及防治措施 1、大气环境影响分析 本工程施工期间产生的大气污染主要来自管沟开挖堆土、道路破开及运输车辆、施工机械走行车道、站场土建施工引起的扬尘，施工建筑料（水泥、石灰、砂石料）及管沟开挖弃土的装卸、运输、堆砌过程中造成的扬尘和洒落，各类施工机械、运输车辆排放的废气，管道焊接产生烟尘。施工期扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。 （1）扬尘 扬尘产生环节主要为以下几个方面： ①管道开挖过程中平整场地、站场建设过程中土地平整及土建施工、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘； ②堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘； ③建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； ④施工垃圾清理时会产生扬尘； ⑤施工及装卸车辆造成的扬尘； 管道地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。管道沿线的较近居民施工期内会受到施工扬尘的影响，但由于施工过程为分段进行，管线施工作业扬尘污染是短时的，且影响不会很大。 （2）施工设备及运输车辆尾气 项目施工现场施工机械和运输车辆以汽、柴油为燃料，将有少量的燃烧烟气产生，主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，对局部地区的环境影响较轻。 （3）管道焊接过程产生的焊接烟尘 本项目污水管道材质主要采用HDPE钢带复合管。其中，宁白线污水管线在西碾河往南为压力管道，管道材质采用PVC-O。在敷设管道时，需要采用电热熔连接，热熔连接产生的污染物主要为微量有机气体。 2、大气污染防治措施 ①根据《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条：建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，严格控制扬尘排放，因地制宜地落实围挡、苫盖、喷淋、冲洗和地面硬化等措施。 ②根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》，评价要求： 土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 暂存土方的防尘管理措施：暂存土方易产生扬尘，应采取防尘布苫盖。 在采取合理化管理、作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等措施后，施工扬尘对周围保护目标的影响会大为降低。 施工阶段汽车运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。采用道路定时洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。 ③严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，治理费用列入工程造价。严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。严格渣土运输车辆规范化管理。加强道路运输扬尘管控。加强露天堆场扬尘整治。材料运输采用封闭箱式货车、集装箱运输车。 ④对距离村庄、学校施工段，评价要求应强化防尘措施，加大洒水频次，大风禁止施工；同时，施工车辆经过学校和村庄时，车辆应减速运行，以进一步减少扬尘对学校和村庄的影响。 2.2管网施工水环境影响及污染防治措施 1、水环境影响分析 施工期废水主要为施工设备的冲洗废水和施工人员产生的生活污水等。 （1）施工废水 施工废水主要为少量的施工设备冲洗水，根据估算，设备冲洗水产生量为3.5m3，主要污染物为SS。 （2）生活污水 施工人员的生活会产生少量的生活污水，生活污水的主要污染物为COD、BOD5和氨氮，COD浓度约450mg/L、BOD5浓度约200mg/L、氨氮约45mg/L。施工人员的食宿租用当地民房，施工现场不设置生活营地。 2、水污染防治措施 （1）施工设备冲洗水经收集后用于施工道路洒水抑尘。 （2）施工人员产排的粪便排泄物等可依托附近农户现有的厕所解决。施工过程中加强管理，严禁将施工作业场地内的生活污水排入附近水体中。 （3）穿越汾河施采用大开挖穿越施工时，应合理安排施工进度，尽量选择枯水期，避开雨季和汛期，以减少洪水的侵蚀，施工完毕后，要恢复河道原状，并及时运走废弃的施工材料和多余土石方，避免阻塞沟渠、河道。 （4）穿越河道大开挖施工中应采取的主要环保措施 ①采取开挖方式施工时，建设单位应取得水利部门、规划部门、农业部门和环保部门认可，在施工期间尽量使地表水水质的影响降至最低。 ②必须选择在枯水期施工； ③严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间； ④严格执行地方河道管理中有关规定； ⑤禁止向水体排放一切污染物； ⑥严禁向河道排放管道试压水； ⑦在穿越河流的两堤不准给施工机械加油或存放油品储罐，不准在河流主流区和漫滩区内清洗施工机械或车辆。机械设备若有漏油现象要及时清理散落机油； ⑧施工结束后，应尽量使施工段河床恢复原貌，管沟回填后多余土石方可均匀堆积于河道穿越区岸坡背水侧，压实、或用于修筑堤坝；必须注意围堰土在施工结束后的清理工作，避免阻塞河道，应严格执行河道管理的有关规定，尽量减少对堤坝等水工安全设施的影响。 2.3 固体废物环境影响分析及污染防治措施 1、固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为废弃土石方、施工废料、顶管施工产生的钻渣及施工人员生活产生的生活垃圾。 （1）土、石方 本项目污水管线位于静乐县境内，该区域地势为丘陵区，沿线多为道路。本项目管线挖方横断面为梯形，管线长24.87km，挖方约9575m3，填方7675m3。依据铺设区段和施工工艺分段进行调配，尽量做到各类施工工艺各段土石方平衡，全线土石方经平衡后，仍需弃土为管道所占体积，约1900m3，弃土方在施工作业带附近就地挖填调配，不产生弃土。本项目管网工程施工过程不设置取土场。 表39 本项目土方平衡表 施工段 挖方量 填方量 弃土方量 去向 污水管线 9575m3 7675m3 1900m3 弃土方在施工作业带附近就地挖填调配，不产生弃土 本项目弃土方在施工作业带附近就地挖填调配，不产生弃土。 （2）施工废料 施工期产生的施工废料主要包括防腐采用的热收缩套零头等，产生量约为1.5t，全部外售废品收购站。 （3）生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员为30人，生活垃圾按每人每日排放0.5kg计算，则施工期产生生活垃圾15kg/d，集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 2、固体废弃物污染防治措施 （1）土方 管道施工弃土方在施工作业带附近就地挖填调配、摊铺，严格控制施工范围，多余土方摊铺时禁止压占周边的农作物、苗木等植被。 施工管道中心线附近土地略有增高，经过1～2年的耕作、犁耙或自然沉降，埋管处的土壤将会与其它地方的高程相差不多，不会对环境产生不良影响。 （2）生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 2.4声环境影响分析及防治措施 1、声环境影响分析 （1）噪声源强 施工期噪声主要来源于各种建设机械和运输车辆噪声，各施工阶段主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值在70-95dB(A)之间，本项目施工机械的噪声源强具体见表40。 表40 施工期主要噪声源强一览表 单位：dB（A） 施工阶段 施工机械 声级 声源性质 场地平整、埋管作用 推土机 90-95 间歇性 管线开挖 挖掘机 80-90 间歇性 顶管施工 空压机、发电机 85~95 间歇性 管线安装 起重机 70-80 间歇性 整个施工期 各种运输车辆 70-80 间歇性 管线焊接 柴油发电机 85~95 间歇性 管线切割 切割机 85~95 间歇性 （2）施工期噪声预测 施工噪声可近似为点声源处理。根据点声源噪声衰减模式，可估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP2=LP1−20lg(r2/r1) 式中：LP1—受声点P1处的声级[dB(A)]；LP2—受声点P2处的声级[dB(A)]； r1—声源至P1处的距离（m）；r2—声源至P2处的距离。 （3）噪声衰减 施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中机械噪声如：挖土机、推土机等，多为点声源；施工噪声包括一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工运输车辆的噪声属交通噪声。其中施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。沿线管道施工时各种机械噪声影响范围的预测结果见表41。 表41 管线施工噪声预测结果 由上表可知，昼间施工设备噪声的超标范围为距声源80m内；夜间噪声超标的范围大于 200m。在实际施工过程中，由于多种施工机械同时作业，各种噪声源产生的噪声相互叠加噪声级将有所提高（一般噪声增值约3～8dB，一般不会超过10dB），超标范围将进一步扩大。项目管道工程沿线有居民敏感点分布，将会对沿线敏感点产生一定的负面影响。 2、噪声污染防治措施 （1）合理安排施工时间，做到夜间不施工。 （2）推土机、挖掘机等设备噪声在70dB～85dB之间，应避免此类高噪声设备同时运行。 （3）在学校和村庄附近施工时，现场采取围挡降噪措施，避免高噪声设备同时运行，且施工运输车辆行驶至学校和村庄时，应减速行驶，并严禁鸣笛。 2.5生态环境影响分析 1、生态影响分析 施工期间对生态环境的影响主要来自管道施工中的开挖管沟和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响，尤其是在开挖管沟约12m的范围内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况及植被、农作物的生长发育等。 （1）农业生态环境影响 因管道敷设过程中管道临时堆放及施工作业带占地，这将在一定时间内导致工程区域内土地利用性质的改变，农业生产量减少，区域内土地肥力下降，对区域的农业生态环境造成一定的影响。 （2）土地、植被影响 工程施工过程中，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。施工作业区地表植被层的破坏，会导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干扰能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。 （3）工程土方开挖环境影响 依据污水管道工程建设特性，管沟开挖、回填等工程作业活动，不仅会形成一定面积的破土区域，而且会产生大量的土方。土方开挖及其运移，将导致工程区域内原地貌形态的改变，地表破碎度的增加，并且在雨季极易产生水土流失，裸露地表易造成土壤的风蚀。 （4）水土流失影响因素分析 根据工程区自然条件和社会经济情况，结合主体工程的总体布局、建设内容、施工工艺和工序等方面进行综合分析，管道工程水土流失呈现出以下特点： ①具备了诱发水土流失的人为因素。管道及站场工程施工中既扰动原地貌，破坏土壤植被，又因穿越、开挖产生大量土方，占压地表，这些因素与自然条件共同作用，势必加剧项目区的水土流失。 ②局部地区人为水土流失严重。由于管道工程施工强度大，占地类型多样、地表扰动方式和强度各异，造成项目区水土流失分布不均、危害各异。 ③水土流失时空分布相对集中，对生态环境的影响具有一定的持续性。管道及站场工程水土流失危害主要集中于施工建设期，在自然恢复期逐步减弱，但要达到生态系统恢复到施工扰动前的水平，需要一定周期。 工程建设过程中对水土流失的影响分析见表42。 表42 工程施工过程水土流失因素分析表 施工项目 主要施工工艺 侵蚀类型 水土流失危害 管道施工 管道作业带内表土清理后，明挖梯形深槽，管道放置槽内后覆土回填 水蚀、风蚀 破坏地面及地表植被，边坡施工水土流失，弃渣流失。 公路穿越工程 采用顶管或大开挖穿越 水蚀、风蚀 水土流失造成河流、沟渠淤积，毁坏部分耕地。 河流穿越工程 采用大开挖穿越 水蚀、风蚀 2、生态保护措施 （1）强化施工阶段的环境管理，项目单位应要求施工单位按评价要求科学、合理施工，定期对工程施工情况进行监督。 （2）合理规划设计，尽量利用已有道路，不建设施工便道，严格控制施工作业带宽度，全线控制6m宽施工作业带。 （3）合理安排施工进度，施工中做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。施工材料按要求堆放至施工作业带内，严禁施工材料乱堆乱放。 （4）禁止将工程施工弃土堆放至公路两侧或河道中，更不允许随挖随到，不得随意扩大施工作业带。 （5）施工中应执行分层开挖、分层回填的操作规范，对表土进行单独堆放。且采用苫布覆盖、编织袋挡土墙等水保措施。 （6）作好土地的复垦工作。施工结束后，建设单位应负责清理现场，按照国务院的《土地复垦规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整恢复原貌，植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。 施工期生态影响范围和程度有限，必须采取相应的防止生态破坏措施和生态恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，使本项目建设对生态环境影响在可接受范围内。在采取评价要求的措施后，对周围生态环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、运营期大气环境影响分析 1.1运营期大气污染源分析 大气污染物主要来源于预处理工序、生化处理工序以及污泥处理工序，处理厂工序部位包括粗、细格栅间、旋流沉砂池、初沉池、改良型A2O反应池、二沉池、污泥池、污泥脱水机房等建构筑物散发出来的恶臭。其主要成份为含N、S、Cl类物质，如NH3、H3CNH2、CH3S-OH、H2S等，其中NH3和H2S广泛存在于恶臭污染严重的污水处理和污泥处理设施中，是主要的恶臭污染源。恶臭属于不稳定无组织源，从各个场所放出的臭气种类和扩散程度随运行方式、规模、构造、管理不同而有所差异，其对环境的影响在夏季尤为明显。 氨气是一种无色有强烈刺激气味的气体，嗅觉阈值为0.037ppm；硫化氢是一种有恶臭和毒性的无色气体，嗅觉阈值为0.0005ppm，具有臭鸡蛋味。单项恶臭气体对人体影响：硫化氢（H2S）气体浓度为0.007ppm时，影响人眼睛对光的反射，硫化氢气体浓度为10ppm是刺激人眼睛的最小浓度；氨气浓度为17ppm时，人在此环境中暴露7-8小时，则尿中NH3量增加，同时氧的消耗量降低，呼吸频率下降。 废气污染物源强的确定参照《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓丽蕊，孙晶晶.青岛理工大学学报.第33卷第2期Vol.33 No.2 2012）中应用实例，各处理单元的排放系数见表43。 表43 单位面积排放源强参数表 构筑物名称 NH3（mg/s·m2） H2S（mg/s·m2） 预处理工段 0.092 0.12 生化处理工段 0.018 0.0045 污泥处理工段 0.085 0.22 根据类比源强数据，计算出本项目的恶臭污染物排放源强，见表44。 表44 恶臭污染物排放量 构筑物 NH3 H2S kg/h t/a kg/h t/a 预处理工段 0.020 0.174 0.026 0.227 生化处理工段 0.078 0.681 0.019 0.170 污泥处理工段 0.054 0.477 0.141 1.235 合计 0.152 1.332 0.186 1.632 本项目初沉池、改良型A2O反应池、二沉池、污泥池等均位于室内，评价要求对产生恶臭的构筑物进行加盖，并在粗格栅间、细格栅间、污泥脱水机房、深度脱水间各设置1套离子除臭设备，共计4套离子除臭设备，本次评价离子除臭设备对H2S的去除率取99%，NH3取90%，则本项目产生的恶臭物质经离子除臭装置处理后排入大气环境中的量为：H2S为0.016t/a，排放速率为0.00186kg/h；NH3为0.1332t/a，排放速率为0.0152kg/h。 1.2运营期大气污染防治措施 在粗格栅间、细格栅及沉砂池车间、污泥贮池、污泥脱水间各安装一套离子除臭装置，共4套。 1）臭气收集系统 项目设全封闭污泥深度脱水间，设抽气装置形成微负压；H2S的去除率取99%，NH3取90%。 2）臭气处理系统 臭气处理系统采用低温等离子工艺。臭气处理系统由除湿器、低温等离子反应器、引风机、延时氧化塔组成。 废气首先经过丝网除湿器，当废气风速在此瞬间下降的过程中，废气中夹带的液态水以及粉尘等在此处聚积并通过除水罐内的丝网及填料层等并拦截，最终洁净的废气通过，为后续等离子体处理提供优越条件。最后废气经过低温等离子设备，在等离子体设备内，高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物发生作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，之后通过延时氧化塔发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的，使得恶臭气体中的污染因子被充分分解，从而彻底去除异味。 ①丝网除湿器 废气中含有较多的水汽，对后续设备处理负荷影响较大，故需在等离子前增加除水器，进一步去除废气中的液态水，保证低温等离子体的处理效果，除水器采用丝网+填料形式，结构简单，除水效果较好。 ②等离子体裂解氧化反应器 主要原理为：废气中的污染物分子、水分子、氧气分子等在高能电子的直接轰击下，使其分子键断裂，转变为CO2、H2O、N2、OH-，O，O3及小分子物质。由于污染物质的分子较大，极易成为靶分子基团，该过程中大量的污染物分子被分解。高能电子的直接轰击在等离子反应整个过程中，起到了99%以上的作用，副反应是新生态氧、臭氧及羟基等部分小分子高能活性基团，一系列的复杂的物理化学反应，完成深度氧化，使之彻底分解、裂解，最终转化为CO2、H2O、N2等无害化物质，该过程在整个反应过程中约占1%。 ③延时氧化塔 采用由复旦派力迪污染控制工程研究中心自主研制开发的具有独立自主知识产权的新一代异味废气专用处理设备，该设备专门配套等离子体处理设备使用，放在低温等离子体设备之后，用做废气的深度处理。设备具有运行费用低、耐冲击负荷能力强、运行稳定可靠、即开即用、即关即停等优点。 氧化塔采用改性填料为填充塔，可有效吸附碎片粒子和活性氧等，并促进吸附在填料塔上的这些成份发生催化反应。由于该填料塔不是用来吸附有机质的，且始终有活性氧等成份存在，因此，填料塔即使吸附了少量有机质，也会因为臭氧等氧化反应的存在，使得填料塔始终处于非饱和状态，即本系统采用的填料塔无需更换，可长期使用。 此外，在厂界四周植树绿化，形成绿化带，进一步降低恶臭对环境的影响。 1.3影响分析 1.3.1污染源参数 污染源参数见表45。 表45 污染源参数一览表 编号 面源 名 面源长 度/m 面源宽 度/m 面源有 效排放 高度/m 年排放 小时数 /h 排放 工况 污染物排放速 率kg/h H2S NH3 G1 厂界无组织 220 160 6 8760 正常 0.00186 0.0152 表46 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） 最高环境温度/℃ 37 最低环境温度/℃ -23 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 是 否√ 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否√ 岸线距离/km 岸线方向/° 1.3.2评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，计算计算公式如下： Pi=（Ci/Coi）×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 H2S、NH3采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度限值（0.01mg/Nm3、0.2mg/Nm3） 表47 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 H2S 小时平均 10 环境影响评价技术导则 大气环境》附录D NH3 小时平均 200 根据估算模型得出的结果见表48。 表48 大气污染物估算模型计算结果一览表 污染源 名称 污染物 估算的最大1h地面空气质量浓度 Cmax(μg/m3) 最大浓度占标率 Pmax（%） 评价 等级 厂界组织 H2S 0.815 8.15 二级 NH3 6.585 3.29 二级 根据计算结果，H2S、NH3的Pmax分别为8.15%、3.29%，最终确定大气环境影响评价等级为二级。 1.3.3影响预测 1）预测模式选择 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型 2）预测因子 根据工程分析的内容，确定预测因子为H2S、NH3。 3）预测结果 预测结果见表49。 表49 预测结果一览表 H2S NH3 距离（m） 浓度(μg/m3) 占标率（%） 距离（m） 浓度(μg/m3) 占标率（%） 10 0.25238 2.52380E+000 10 2.03845 1.01923E+000 25 0.27756 2.77560E+000 25 2.24183 1.12092E+000 50 0.31887 3.18870E+000 50 2.57549 1.28775E+000 75 0.38434 3.84340E+000 75 3.10428 1.55214E+000 100 0.47296 4.72960E+000 100 3.82006 1.91003E+000 125 0.5594 5.59400E+000 125 4.51823 2.25912E+000 150 0.64267 6.42670E+000 150 5.1908 2.59540E+000 175 0.70632 7.06320E+000 175 5.70489 2.85245E+000 200 0.72473 7.24730E+000 200 5.85359 2.92680E+000 225 0.77254 7.72540E+000 225 6.23975 3.11988E+000 250 0.80129 8.01290E+000 250 6.47196 3.23598E+000 275 0.81364 8.13640E+000 275 6.57171 3.28586E+000 288 0.81534 8.15340E+000 288 6.58544 3.29272E+000 300 0.81428 8.14280E+000 300 6.57688 3.28844E+000 325 0.80668 8.06680E+000 325 6.51549 3.25775E+000 350 0.79316 7.93160E+000 350 6.40629 3.20315E+000 375 0.77669 7.76690E+000 6.27327 3.13664E+000 400 0.76126 7.61260E+000 400 6.14864 3.07432E+000 425 0.7438 7.43800E+000 425 6.00762 3.00381E+000 450 0.725 7.25000E+000 450 5.85577 2.92789E+000 475 0.70549 7.05490E+000 475 5.69819 2.84910E+000 500 0.68558 6.85580E+000 500 5.53738 2.76869E+000 525 0.66563 6.65630E+000 525 5.37624 2.68812E+000 550 0.64633 6.46330E+000 550 5.22036 2.61018E+000 575 0.63108 6.31080E+000 575 5.09718 2.54859E+000 600 0.63332 6.33320E+000 600 5.11528 2.55764E+000 625 0.63497 6.34970E+000 625 5.1286 2.56430E+000 650 0.63561 6.35610E+000 650 5.13377 2.56689E+000 675 0.63469 6.34690E+000 675 5.12634 2.56317E+000 700 0.63288 6.32880E+000 700 5.11172 2.55586E+000 725 0.63021 6.30210E+000 725 5.09016 2.54508E+000 750 0.62686 6.26860E+000 750 5.0631 2.53155E+000 775 0.62286 6.22860E+000 775 5.03079 2.51540E+000 800 0.61822 6.18220E+000 800 4.99332 2.49666E+000 825 0.61308 6.13080E+000 825 4.9518 2.47590E+000 850 0.60781 6.07810E+000 850 4.90923 2.45462E+000 875 0.60244 6.02440E+000 875 4.86586 2.43293E+000 900 0.5964 5.96400E+000 900 4.81708 2.40854E+000 925 0.59009 5.90090E+000 925 4.76611 2.38306E+000 950 0.5838 5.83800E+000 950 4.71531 2.35766E+000 975 0.57754 5.77540E+000 975 4.66475 2.33238E+000 1000 0.57132 5.71320E+000 1000 4.61451 2.30726E+000 最大浓度出现距离（m） 288 288 图6 污染物浓度与距离关系图 图7 污染物占标率与距离关系图 4）大气污染物自查表 大气环境影响自查见表50。 表50 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长 5～50km□ 边长=5 km☑ 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 500 - 2000t/a□ ＜500 t/a☑ 评价因子 基本污染物：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO 其他污染物 ：H2S、NH3 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准 □ 附录 D □ 其他标准☑ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 1年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据☑ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测☑ 现状评价 达标区☑ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影 响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ☑ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km □ 边长 = 5 km☑ 预测因子 预测因子：H2S、NH3 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 ☑ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放 1h 浓度贡献值 非正常持续时长 1h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：H2S、NH3 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数:（） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 不设置 污染源年排放量 SO2:（）t/a NOx:（）t/a 颗粒物:（）t/a VOCs:（） t/a 2、运营期水环境影响分析 2.1运营期水污染源分析 根据建设单位提供资料，进水量为8000m3/d计算，出水水质按设计出水水质进行计算，则本项目水污染物排放量为：COD：116.8t/a，BOD5：29.2t/a，氨氮：5.84t/a，SS：29.2t/a，总氮:43.8t/a，总磷1.17t/a。 2.2运营期水污染防治措施 2.3影响分析 1）地表水 表51 处理后污水厂污染物排放浓度及排放量 生活污水量 污染物名称 处理后 最大排放浓度 最大排放量 8000m3/d COD 40mg/L 116.8t/a BOD5 10mg/L 29.2t/a SS 10mg/L 29.2t/a NH3-N 2.0mg/L 5.84t/a TN 15mg/L 43.8t/a TP 0.4mg/L 1.17t/a 根据上表可知，本项目污水经处理后，化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物指标可以稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，其他污染物可以稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至汾河。 2）地下水 根据地下水专题评价，在项目施工期和运营期加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，本项目建设项目对地下水环境影响较小，不会对地下水造成不良影响。 3、运营期声环境影响分析 3.1运营期噪声源分析 主要噪声源噪声级见表52。 表52 主要噪声源噪声级一览表 序号 声源名称 数量（台） 声压等级dB(A) 措施 治理后噪声dB(A) 1 潜污泵 4 80-85 减振 -60 2 污泥回流泵 2 80-90 减振 -55 3 反冲洗水泵 2 70-80 减振 -55 4 排泥泵 1 70-80 减振 -60 5 增压泵 2 80-85 减振 -70 6 鼓风机 6 85-90 消声器、隔音罩 -70 7 叠螺脱水机 2 80-90 减振、隔声 -70 8 板框压滤机 2 80-90 减振、隔声 -70 9 其它水泵 15 70-80 减振 -60 3.2运营期噪声污染防治措施 （1）设备选型：设备定货时向设备制造厂提出噪声限值要求，选用低噪声设备。 （2）隔声：脱水机设置于室内；鼓风机采用隔声罩；水泵尽可能设置在室内或采用隔声罩。 （3）减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，采取相应的减振措施进行控制。振动较大的设备与管道连接采用柔性连接方式。 （4）鼓风机加装消音器，进一步降低噪声级。 3.3影响分析 厂界噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声传播衰减方法，预测模式如下： 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减对单个点声源的几何衰减用一下公式计算： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式为： 以上式中： ：参考位置距离声源的距离，m； r：预测点到声源的距离，m； ：屏障引起的倍频带衰减，dB；：空气吸收引起的倍频带衰减，dB； ：地面效应引起的倍频带衰减，dB；：指向性校正，dB； ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； ：声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； ：距离声源r处的倍频带声压级，dB； ：参考位置r 处的倍频带声压级，dB；：等效声级，dB(A)； T：用于计算等效声级的时间，s； ：在T时间内i声源工作时间，s；：在T时间内 j 声源工作时间，s；N：室外声源个数；M：等效室外声源个数。 噪声预测值见表53。 表53 噪声预测结果表 单位:dB(A) 监测点位 监测位置 昼 间 夜 间 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 1# 厂房东面1m处 56.6 21.4 56.6 46.7 21.4 46.7 2# 厂房南面1m处 56.6 35.8 56.7 42.8 35.8 43.6 3# 厂房西面1m处 52.6 29.4 52.6 44.9 29.4 45.0 4# 厂房北面1m处 55.1 23.0 55.1 44.6 23.0 44.6 由预测结果可知，厂界四周1#-4#点昼间噪声预测值为52.6～56.7dB(A)，夜间噪声预测值为43.6～46.7 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 4运营期固体废物 4.1运营期固体废物污染源分析 1）栅渣 栅渣为类似普通的混合市政垃圾，主要由纤维物质（如厕所用纸和其他卫生用品）、塑料物质（如包装材料等）、矿化物质（如石块等）等组成，在这些固体物质当中，自然粘附夹含粪便物质、剩余饭菜和栅渣中其他有机物质，根据建设方提供资料，本项目栅渣产生量为48t/a，送静乐县生活垃圾填埋场处置。 2）沉砂 本项目旋流沉砂池日常运行过程中会产生一定量的沉砂，根据相关污水处理厂的数据可知，沉砂产生量为102t/a，送静乐县生活垃圾填埋场处置。 3）污泥 根据类比，污水处理工艺污泥产生量为9.41t/10000m3污水，则本项目污泥产生量为2748t/a，采用叠螺脱水机+高压板框压滤脱水后，送静乐县生活垃圾填埋场处置，待静乐县固废专用处置场建设投入运营后，污泥全部送该处置场处置。 4）生活垃圾 本项目职工定员20人，年工作365天，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为3.65t/a，在厂区设置12个垃圾收集桶，集中收集后，送静乐县生活垃圾填埋场处置。 5）危险废物（废油） 本项目机械设备在运转过程中润滑油需要半年更换一次，产生的废油约为0.1t/a，属于危险废物（危废编号“HW08”）。废油储存于完好无损的高密度聚乙烯桶，容器上应贴上符合危险废物种类的相应标签，存放于危废暂存间，定期交由有资质单位进行合理处置。 依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物产生情况见下表： 表54 工程分析中危险废物汇总样表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 废油 HW08 900-217-08 0.1 设备养护、更换 半固态 废矿物油 C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等 30天 T、I 集中收集至危废暂存间，由有资质单位进行处置 表55 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 最大贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废油 HW08 900-217-08 主厂房东北侧单独库房 20m2 存放至高密度聚乙烯桶中 2t 小于一年 本项目在厂区内现设有危废暂存间1座，面积20m2，最大贮存能力2t。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017第43号）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本次环评对项目产生危险废物贮存、管理提出以下要求： 一、贮存要求 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，贮存间按照以下要求进行设置： 1）一般要求 ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ②除规定外，必须将危险废物装入容器内； ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； 3）危险废物暂存区的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑦建危险废物贮存专用库房。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 二、危险废物的运输 危险废物的运输采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生。所有装满运走的容器或贮罐都标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物的识别标志。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 三、委托处置 环评要求建设单位与危废处置单位签订处置协议，将危险废物定期交由有资质单位合理处置。 4.2运营期固体废物处置措施 1）栅渣、沉砂 本项目栅渣、沉砂收集后在粗格栅间、细格栅及沉砂池间暂存，按环卫部门要求与城市生活垃圾一并处置，采用汽车密闭运输至静乐县生活垃圾填埋场。 2）污泥 本项目设置有污泥脱水设备及配套设备，污泥经现有叠螺污泥脱水机浓缩脱水到含水率90%后，在进入高压板框压滤脱水之前投加PAM、调理剂，脱水后污泥含水率达到≤60%，送至静乐县生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。 3）生活垃圾 厂内设生活垃圾收集箱，集中收集后，与栅渣、沉砂一起送静乐县生活垃圾填埋场。 4.3影响分析 本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 1）土壤环境影响评价等级判定 本项目为D4620污水处理及其再生利用项目，根据项目特点及工程分析，判定项目土壤环境影响类型属于污染影响型。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于生活污水处理Ⅲ类项目。 项目占地面积15350.08m2，占地规模为小型（≤5hm2）。经现场踏勘，项目周边主要为荒地和耕地，故建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感。根据导则污染影响型项目评价等级划分依据，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 表56 污染影响型评价工作等级划分表 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 2）土壤环境质量现状监测与评价 ⑴监测布点 本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）监测布点原则及布点数量要求，结合项目现有工程现状，共布设3个土壤监测点。 ⑵监测时间 2019年8月31日，采样一次。 ⑶监测因子 1#监测点监测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ36600—2018）中筛选值的基本项目。2#、3#和4#号监测点监测因子为镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍。 ⑷监测结果及评价 表57 土壤监测结果一览表 监测项目 1#（0-0.2m） 标准值 达标判断 砷（mg/kg） 0.18 60 达标 镉（mg/kg） 0.25 65 达标 六价铬（mg/kg） ND 5.7 达标 铜（mg/kg） 28 18000 达标 铅（mg/kg） 7.8 800 达标 汞（mg/kg） 0.221 38 达标 镍（mg/kg） 41 900 达标 四氯化碳（µg/kg） ND 2.8 达标 氯仿（µg/kg） ND 0.9 达标 1,1-二氯乙烷（µg/kg） ND 9 达标 1,2-二氯乙烷（µg/kg） ND 5 达标 1,1二氯乙烯（µg/kg） ND 66 达标 顺-1,2二氯乙烯（µg/kg） ND 596 达标 反-1,2二氯乙烯（µg/kg） ND 54 达标 二氯甲烷（µg/kg） ND 616 达标 1,2二氯丙烷（µg/kg） ND 5 达标 1,1,1,2-四氯乙烷（µg/kg） ND 10 达标 1,1,2,2-四氯乙烷（µg/kg） ND 6.8 达标 四氯乙烯（µg/kg） ND 53 达标 1,1,1-三氯乙烷（µg/kg） ND 840 达标 1,1,2-三氯乙烷（µg/kg） ND 2.8 达标 三氯乙烯（µg/kg） ND 2.8 达标 1,2,3-三氯丙烷（µg/kg） ND 0.5 达标 苯（µg/kg） ND 4 达标 氯苯（µg/kg） ND 270 达标 1,2-二氯苯（µg/kg） ND 560 达标 1,4-二氯苯（µg/kg） ND 20 达标 乙苯（µg/kg） ND 28 达标 苯乙烯（µg/kg） ND 1290 达标 甲苯（µg/kg） ND 1200 达标 间二甲苯+对二甲苯（µg/kg） ND 570 达标 邻二甲苯（µg/kg） ND 640 达标 硝基苯（mg/kg） ND 76 达标 苯胺（µg/kg） ND 260 达标 2-氯酚（mg/kg） ND 2256 达标 苯并[a]蒽（µg/kg） ND 15 达标 苯并[a]芘（µg/kg） 8.0 1.5 达标 苯并[b]荧蒽（µg/kg） ND 15 达标 苯并[k]荧蒽（µg/kg） 2.7 151 达标 䓛（µg/kg） 7.2 1293 达标 二苯并[a,h]蒽（µg/kg） ND 1.5 达标 茚并[1,2,3-cd]芘（µg/kg） ND 15 达标 萘（µg/kg） ND 70 达标 备注 “ND”为低于方法检出限的结果 表58 土壤基本项目监测结果一览表（单位mg/kg） 监测项目 砷 镉 六价铬 铜 铅 汞 镍 2#（0-0.2m） 0.14 0.26 2 23 7.8 0.220 41 达标判断 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 3#（0-0.2m） 0.14 0.27 3 23 7.6 0.242 40 达标判断 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 4#（0-0.2m） 0.07 0.27 ND 24 7.9 0.216 38 达标判断 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 标准值 60 65 5.7 18000 800 38 900 监测结果表明，1#、2#、3#和4#监测点各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ36600—2018）中筛选值标准，项目用地范围内土壤环境质量良好。 建设项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型(；两种兼有( 土地利用类型 建设用地(；农用地(；未利用地( 土地利用类型图 占地规模 （1.535）hm2 敏感目标信息 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直渗入(；地下水位(；其他（） 全部污染物 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ36600—2018）中基本项目、氟化物 特征因子 氟化物 所属土壤环境影响 评价项目类别 I类(；II类(；III类(；IV类( 敏感程度 敏感(；较敏感(；不敏感( 评价工作等级 一级(；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a）(；b）(；c）(；d）( 理化特性 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3 0 20cm 柱状样点数 0 0 0 现状监测因子 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ36600—2018）中基本项目、氟化物 现状评价 评价因子 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ36600—2018）中基本项目、氟化物 评价标准 GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（） 现状评价结论 监测点各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ36600—2018）中筛选值标准，项目用地范围内土壤环境质量良好。 影响预测 预测因子 预测方法 附录E(；附录F(；其他（） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）( 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测标准 监测频次 信息公开指标 评价结论 项目用地范围内土壤环境质量良好。 注1：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 6、环境风险影响分析 1）风险调查 （1）风险源调查 根据对本项目原、辅材料、生产工艺等进行分析，确定风险源为本项目机械设备在运转过程中润滑油需要半年更换一次，产生的废油约为0.1t/a，属于危险废物，（危废编号“HW08”）废油储存于完好无损的高密度聚乙烯桶。 （2）环境敏感目标调查 本项目危险物质为废油，风险类型主要为泄漏。 本项目风险物质泄漏后，不会对大气环境产生影响，由于本项目危废暂存间储存区设置有围堰，故废油泄漏后流出危废暂存间，进入地表水体的可能性很小。危废暂存间由防渗的材料建造，本项目风险物质泄漏后对地下水的影响很小。 2）环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018），环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 表59 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 危险物质数量与临界量比值Q 表60 危险物质数量与临界量比值统计表 危险源 危险物质 本工程最大储量（t） 危险物质临界量（t） 危险物质数量与临界量比值Q 废油储存桶 废油 0.1 2500 8×10-5 根据表60可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q为8×10-5＜1，判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 3）环境风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。 表61 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评级工作等级 一 二 三 简要分析 本项目环境风险潜势为Ⅲ级，对照表47，确定本项目环境风险评价等级为简要分析即可。 （1）环境风险评价级别判定 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故 (一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度节提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最小化。 评价工作重点：把场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 建设单位原辅料、中间产品、产品以及生产过程中不使用有毒、有害和危险性物质；不设排矸场；区域内无《建设项目环境保护分类管理目录》中确定的其它环境敏感区域；项目运行期间无易燃易爆、有毒有害物质的泄漏。 评价工作级别，按照 《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018）中的划分依据和原则，本项目环境风险评价工作级别应划分为三级。 （2）风险识别 本项目风险污染事故的类型主要反映在污水处理厂非正常运行状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。污染事故发生的主要环节有以下几方面： ① 污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。 ② 污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水漫溢。 ③ 污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等造成大量污水未经处理直接排入河道，造成事故污染。 ④ 活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低。 ⑤ 由于发生地震等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏，污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。 污水处理厂发生事故的原因较多，设计、设备、管理等原因都可能导致污水处理厂运转不正常，但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。 （3）源项分析 ①电力及机械故障 污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。 污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会回缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。 污水处理厂设计中供电应采用双电源设计。机械设备选型采用国外先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。 ②污水处理厂停车检修 在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。 ③污泥膨胀、污泥解体 正常活性污泥沉降性能良好，含水率在99%左右，当污泥变质时，污泥不易沉淀，污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异变。这就是“污泥膨胀”，主要是丝状菌大量繁殖所引起，也有由于污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多，缺乏N、P、Fe等养料，溶解氧不足，水温高或pH较低都容易引起丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀，排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。 处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因有运行中的问题，污水中混入了有毒物质，如曝气过量会使活性污泥生物营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低，影响絮凝。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊，污泥指数降低等。当污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。 （4）环境风险防范措施 ①从发生事故原因来看，机械事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此，本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全教育和技术培训，在项目进行的各个环节的采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低； ②企业应建立事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责、权限分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生后果，具备解除事故和减绶事故的能力； ③严格执行设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、机泵等装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态；各项应急处理器材与设施也必须经常保持处于完好状态； ④万一发生突发事故，应及时采取处理措施，使事故的危害和影响降到最低限度； ⑤事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响行评价，并对今后消除和最大限度减少这些因素提出建议。 根据调查了解，静乐县污水净化中心现有工程已进行突发环境事件应急预案备案，本项目建成后，建设单位应重新编制应急预案并备案。 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 废油 存在总量/t 0.1 环境敏感性 大气 500m范围内人口数0人 5km范围内人口数1400人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） ______人 地表水 地表水功能敏感性 F1 ( F2 ( F3 ( 环境敏感目标分级 S1 ( S2 ( S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 ( G2 ( G3 ( 包气带防污性能 D1 ( D2 ( D3 ( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1 ( 1≤Q<10 (√ 10≤Q<100 ( Q>100 ( M值 M1 ( M2 ( M3 ( M4 (√ P值 P1 ( P2 ( P3 ( P4 (√ 环境敏感 程度 大气 E1 ( E2 ( E3 (√ 地表水 E1 ( E2 ( E3 ( 地下水 E1 ( E2 ( E3 ( 环境风险 潜势 IV+ ( IV ( III ( II ( I (√ 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级 ( 简单分析 (√ 风险识别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 (√ 环境风险 类型 泄露 (√ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 (√ 影响途径 大气 (√ 地表水 ( 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 ( 经验估算法 ( 其他估算法 ( 风险预测与评价 大气 预测模式 SLAB ( AFTOX ( 其他 ( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围____m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围____m 地表水 最近环境敏感目标_____，到达时间_____h 地下水 下游厂区边界到达时间_____d 最近环境敏感目标_____，到达时间_____d 重点风险防范 措施 加强管理，防范LNG储罐泄漏； 为避免LNG大量泄漏，建设单位在储罐区四周建设了防护堤； 发生泄漏时，严禁明火，以免发生爆炸，对环境造成更大危害； 发生火灾爆炸后，产生大量消防废水，可将储罐的防护堤作为事故池使用。 评价结论与建议 本项目运营过程中存在一定的环境风险，应加强管理防范风险，在认真落实环境风险防范措施后，本项目的环境风险在可控范围内。 注：“(”为勾选项，“____”为填写项。 7、提升扩容前后污染物排放量变化情况 提升扩容前后污染物排放量变化情况见表62。 表62 提升扩容前后污染物排放量变化情况（单位：t/a） 项目 污染物 现有工程 排放量 扩容项目 排放量 “以新带老”消减量 排放增 减量 最终排放量 废水 COD 116.8 116.8 0 +116.8 233.6 NH3-N 5.84 5.84 0 +5.84 11.68 总磷 1.17 1.17 0 +1.17 2.34 总氮 43.8 43.8 0 +43.8 87.6 BOD5 29.2 29.2 0 +29.2 58.4 SS 29.2 29.2 0 +29.2 58.4 8、环境管理与监测计划 8.1环境管理机构 根据公司的实际情况，公司应配置1名环保专员。负责厂区的环境管理工作，其主要职能应包括： （1）贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规； （2）负责全公司环境保护工作计划的制定和实施； （3）监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理； （4）组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况； （5）组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。 8.2环境管理计划 环境管理计划见表63。 表63 环境管理计划 阶段 环境管理计划 施工期管理 ①保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、振动等对居民区的污染和危害。 ②制定出施工期的各项污染防治措施。 ③严格执行“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同步实施。 ④施工结束后，及时修整和复原在建设过程中受到破坏的环境。 竣工验收管理 ①试生产前，建设单位应同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求，确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入试运行。 ②按环保要求进行建设项目竣工环境保护验收工作。 运营期管理 ①执行环保法规、规章制度及具体要求。 ②制定环境保护管理制度并监督执行。 ③制定并负责实施环保设备的运行管理计划、操作规程。 ④监控环保设施运行情况，维护环保设施及设备。 ⑤监督、管理日常监测工作，负责环境监测资料管理。 ⑥负责环保排污管理、审定工作，处理全厂的环境污染事故，随时做好应急准备，对已发生的事故应及时处理并上报有关部门。 8.3监测计划 环境监测计划见表64。 表64 环境监测计划一览表 分类 监测点 监测因子 监测频率 监测单位 废气 厂界无组织：上风向设1个监测点，下风向设4个监测点，共5个 H2S、NH3 每年1次，每次2天 委托当地有资质的环境监测单位 废水 静乐县污水净化中心进、出水口 水温、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、pH、总磷、总氮、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、类大肠菌群数、硫化物、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 COD、氨氮、总磷、总氮在线监测；其他指标每季度1次，每次2天 噪声 厂界外1m Leq（A） 每年1次，分昼夜监测 8.4信息公开 1）公开信息内容 建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公开内容包括： 企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模、危险物质消耗及产生情况等； 主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况等。 突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式； 环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。 2）公开方式 根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。 9、环保投资估算 环保投资估算见表65。 表65 环保投资估算一览表 序号 治理 对象 采取措施或设备 环保投资(万元) 1 废气 设4套离子脱臭设备 48 2 废水 生活污水进入现有污水处理系统；污水处理厂出口安装COD、氨氮、总磷、总氮、流量等在线监测仪；现有工程已有，不计入 —— 3 噪声 选用低噪声设备、减振、隔声、消音器等措施降噪 1.5 4 固体废物 栅渣、沉砂送静乐县生活垃圾填埋场 —— 污泥脱水后送静乐县生活垃圾填埋场 35 厂内设收集箱，生活垃圾集中收集后，送静乐县生活垃圾填埋场 —— 5 生态 厂区周边植树绿化 5 合计 89.5 10、污染物排放清单 污染物排放清单见表66。

表66  污染物排放清单

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 (t/a) | 总量指 标(t/a) | 拟采取的环保措施 | 排污口 信息 | 排放标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粗、细格栅间、沉砂池、污泥脱水间等 | H2S | / | 0.016t/a | / | 在粗格栅间、细格栅及沉砂池车间、污泥池、污泥脱水间各安装一套离子除臭装置，共4套。 | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中表4厂界（防护带边缘）废气排放量最高允许浓度二级排放标准 | 0.06mg/m3 |
|  |  | NH3 | / | 0.133t/a | / |  |  |  | 1.5mg/m3 |
| 废水 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N TN TP | / | 116.8t/a 29.2t/a 29.2t/a 5.84t/a 43.8t/a 1.17t/a | / | 处理能力8000m3/d，采用预处理+改良A2/O+反硝化深床滤池+混凝沉淀过滤消毒工艺；污水处理厂出口安装COD、氨氮、总磷、总氮、流量等在线监测仪 | 达标排放 | 化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物指标稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A类标准限值 | 40mg/L 10mg/L 10mg/L 2.0mg/L 15mg/L 0.4mg/L |
| 噪声 | 泵类 | 噪声 | / | / | / | 减振 | 厂界噪声 达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 | 昼： 60d dB（A） 夜： 50d dB（A） |
|  | 鼓风机 | 噪声 | / | / | / | 消声器、隔音罩 |  |  |  |
|  | 叠螺脱水机、高压板框压滤机 | 噪声 | / | / | / | 减振、隔声 |  |  |  |
| 固废 | 栅渣 | / | 48 | / | 送静乐县生活垃圾填埋场 | / | 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 | / |
|  | 沉砂 | / | 102 | / |  | / |  | / |
|  | 污泥 | / | 2748 | / | 叠螺脱水机+高压板框压滤脱水后，送静乐县生活垃圾填埋场 | / |  | / |
|  | 生活垃圾 | / | 3.65 | / | 厂区设12个垃圾收集桶，集中收集后，送静乐县生活垃圾填埋场 | / |  | / |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 粗、细格栅间、沉砂池、污泥脱水机房、深度脱水间等（G1） | H2S、NH3 | 在粗格栅间、细格栅及沉砂池车间、污泥池、污泥脱水间各安装一套离子除臭装置，共4套。 | 达标排放 |
| 水 污染物 | 生活污水（W1） | COD、BOD5、SS、NH3-N | 处理能力8000m3/d，采用预处理+改良A2/O+反硝化深床滤池+混凝沉淀过滤消毒工艺；污水处理厂出口安装COD、氨氮、总磷、总氮、流量等在线监测仪 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 粗、细格栅（S1） | 栅渣 | 送静乐县生活垃圾填埋场 | 妥善处置 |
|  | 旋流沉砂池（S2） | 沉砂 |  |  |
|  | 污泥脱水间（S3） | 污泥 | 叠螺脱水机+高压板框压滤脱水后，送静乐县生活垃圾填埋场 |  |
|  | 职工生活（S4） | 生活垃圾 | 集中收集后，送静乐县生活垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 泵类 | 噪声 | 减振 | 厂界噪声 达标排放 |
|  | 鼓风机 |  | 消声器、隔音罩 |  |
|  | 叠螺脱水机、高压板框压滤机 |  | 减振、隔声 |  |
| 生态保护措施及预期治理效果 在厂区的周围、道路两旁及空地等凡能绿化的地带均种植树木花草，四周设置绿化带。 受场地限制，厂界四周绿化带为一行，绿化树种以松树为主，国槐为辅，株距2-3m， 采取上述生态措施后，四周设绿化带，全厂得到合理的绿化、硬化，无裸露地表。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 静乐县污水净化中心提升扩容改造项目位于静乐县鹅城镇赵王城村西南180m处，静乐县污水净化中心现有厂区内。提升扩容工程在现有工程的基础上，新增反硝化深床滤池、污泥脱水间、污泥池、初沉池及改良A2/O池及配套相应设备。项目总投资8071.03万元，职工定员20人。 2、环境质量现状 1）环境空气 本次评价引用静乐县例行监测点2018年全年监测数据对项目所在区域环境空气质量现状进行分析，静乐县2018年1-12月各污染物质量浓度除PM10超标外，其余各项均无超标现象，其余监测因子质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM10出现超标主要是因为北方气候干燥，扬尘天气较多所致。 2）地表水环境 本次评价引用2019年3月山西省地表水环境质量报告中汾河雷鸣寺断面监测数据对项目所在区域地表水质量现状进行分析，雷鸣寺监测断面监测数据中COD和氨氮均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，说明当地地表水环境较好。 3）地下水 本次评价建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年8月29日-2019年8月31日对本项目周围地下水质量进行了现状监测，监测结果显示：各点位各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4）声环境 本次评价建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年9月1日对本项目进行了声环境质量现状监测。监测结果表明厂区四周1#-4#点昼间噪声监测值在52.6-56.6dB（A）之间，夜间噪声监测值在42.8-46.7dB（A）之间，昼间、夜间均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 5）生态环境 区内生态环境主要农业人工生态环境，其间分布有村庄。农业作物主要为耐旱作物如玉米、谷子、豆类等，生态环境质量一般。 3、污染物排放情况 1）废气 本项目产生的恶臭物质经离子除臭装置处理后排入大气环境中的量为：H2S为0.016t/a，NH3为0.133t/a。 2）废水 本项目水污染物排放量为：COD：116.8t/a，BOD5：29.2t/a，氨氮：5.84t/a，SS:29.2t/a，总氮:43.8t/a，总磷1.17t/a。 3）噪声 主要噪声设备降噪后声压级为55～70dB(A）。 4）固废 栅渣（48t/a）、沉砂（102t/a）、生活垃圾（3.65t/a）、脱水后的污泥送（2748t/a）送静乐县生活垃圾填埋场处置。 4、环保措施 1）废气 提升扩容工程在粗格栅间、细格栅及沉砂池车间、污泥池、污泥脱水间各安装一套离子除臭装置，共4套。提升扩容工程新增污泥深度脱水间，增加一套离子除臭装置。 此外，在厂界四周植树绿化，形成绿化带，进一步降低恶臭对环境的影响。 2）废水 生活污水排入污水处理系统。 3）噪声 主要噪声设备采用减振、隔声、消音器等措施降噪。 4）固废 栅渣、沉砂、生活垃圾、脱水后的污泥送送静乐县生活垃圾填埋场处置。 5）生态 周设绿化带，全厂得到合理的绿化、硬化，无裸露地表。 5、主要环境影响 本项目大气污染物均得到有效控制，厂界无组织H2S、NH3最大浓度占标率分别为8.15%、3.29%，建设项目对大气环境的影响是可接受的；本项目接纳污水经处理后达到化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物指标达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，其他污染物达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至汾河，提升扩容后，有利于改善汾河的现有污染情况；厂界噪声达标排放；固体废物均得到妥善处置；工程在现有厂区内进行，不新增占地，对环境影响较小。建设项目的环境影响是可接受的。 6、环境管理与监测计划 本项目提出了具体环境管理要求和环境监测计划。建设单位在日常环境管理中，应建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，并根据环境监测计划，定期委托监测单位进行监测。 7、建设项目环境可行性结论 综上所述，静乐县污水净化中心提升扩容改造项目有利于改善区域地表水环境质量；不存在重大环境制约因素；环境影响是可接受的；拟采取的环保措施成熟可靠，可实现污染物长期稳定达标排放。项目建设从环保角度来看是可行的。 二、建议 1）建立健全公司环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使每位员工都能积极参与环境监督和管理； 2）通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素质，维护公司 合法守法生产和排污形象； 3）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表附有以下附图、附件、附表、附专题： 附图： 附图1 地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 工艺流程图 附图4 区域地表水系分布图 附图5 土地利用现状图 附图6 植被现状分布图 附图7 土壤侵蚀强度图 附件： 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 现有工程环保手续 附件4 环境质量现状监测报告 附表： 建设项目环评审批基础信息表 专题： 专题1 地表水环境影响评价 专题2 地下水环境影响评价 专题3 生态环境影响评价

静乐县污水净化中心

提升扩容改造项目

环境影响专项评价

二O二O年一月

目  录

第一章  地表水环境影响评价	1

1 总则	1

2 评价等级与评价范围确定	1

2.1环境影响识别与评价因子筛选	1

2.2地表水评价等级的确定	2

2.3评价范围	3

3 环境现状调查与评价	3

3.1调查范围	3

3.2地表水环境质量现状调查	3

3.4地表水环境质量补充监测	4

3.5地表水环境质量现状评价	1

4 地表水环境影响预测	2

4.1预测时段及预测因子	2

4.2预测内容	2

4.3预测模型及参数选取	2

4.4污染源强确定及预测浓度背景值确定	6

4.5预测结果及分析	7

5 地表水环境影响评价结论	10

5.1水环境评价结论	10

5.2污染源排放量	10

5.3地表水环境影响评价自查	10

第二章 地下水环境影响评价	16

2.1  地下水评价范围及等级	16

2.2 地下水评价标准及保护目标	18

2.3 评价区水文地质条件调查	18

2.4 地下水环境现状监测与评价	20

2.5 地下水环境影响评价	22

2.6 环境保护措施与对策	23

2.7 地下水环境监控与管理	25

2.8 地下水环境影响评价结论	26

第三章 生态环境影响专项评价	27

3.1评价等级	27

3.2评价范围	27

3.3生态环境现状调查与评价	27

3.4 施工期生态环境影响分析	30

3.5 施工期生态保护与恢复措施	34

3.6 小结	37

# 第一章  地表水环境影响评价

# 1 总则

本项目污水处理厂排污受纳水体为汾河，本次评价对污水处理厂尾水正常排放或事故排放对汾河地表水环境的影响进行预测评价。

根据现场踏勘，本项目废水排放口位于厂区西侧紧邻的汾河东侧河岸，排放口管径为1.0m，本次评价排放流量按8000m3/d计。

# 2 评价等级与评价范围确定

## 2.1环境影响识别与评价因子筛选

### 2.1.1环境影响识别

根据工程所在地环境特征，结合项目特点，项目生产运营期中对地表水环境的影响见下表：

表2-1 地表水环境影响要素的矩阵筛选识别

| 工程活动 环境要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 土建 工程 | 管线 敷设 | 弃土 | 材料 运输 | 设备 安装 | 污水 处理 | 污泥 处置 |
| 地表水环境 | ∆ |  |  |  |  | □ |  |
| 注：□/∆：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互作用。 |

根据项目主要影响，项目地表水环境影响评价划分为水污染影响型项目，主要影响时期为运营期。

### 2.1.2评价因子筛选

项目评价因子详细下表。

表2-2   项目评价因子一览表

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 地表水 环境 | 现状评价 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共10项 |
|  | 预测评价 | CODcr、氨氮 |

## 2.2地表水评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，评价等级判定见下表。

表2-3    水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定， 应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

表2-4   主要水污染物当量表

| 污染物 | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年排放量（t/a） | 116.8 | 29.2 | 5.84 | 1.17 | 29.2 |
| 污染当量值/kg | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 4 |
| 水污染物当量数W | 116800 | 14600 | 4672 | 292.5 | 116800 |

表2-5   项目地表水评价等级判定表

| 环境要素 | 判定依据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 | 水污染物当量数 W/（量纲一） | 其他依据 |  |
| 地表水环境 | 直接排放 | 8000m3/d | Wmax=116800 | 建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级 | 二级 评价 |

综上，确定本项目地表水评价等级为二级。

## 2.3评价范围

项目受纳水体为汾河，项目地表水评价范围确定为废水排入汾河上游200m（对照断面）至汾河下游监测断面，约2km。

# 3 环境现状调查与评价

## 3.1调查范围

项目受纳水体为汾河，项目地表水调查范围覆盖了评价范围，调查范围确定为排入汾河上游200m（对照断面）—区出境断面，约12.5km。

## 3.2地表水环境质量现状调查

项目受纳水体为汾河，最终排入汾河，根据山西省生态环境厅发布的地表水水质状况报告，忻州市雷鸣寺监控断面水环境质量状态见下表。

表3-1    监控断面环境质量状况表

| 断面 名称 | 断面 位置 | 所在 河流 | 属性 | 监测时间 | 2017.1 | 2017.2 | 2017.3 | 2017.4 | 2017.5 | 2017.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷鸣寺 断面 | 忻州市 | 汾河 干流 | 国控 | 水质类别 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 水质状况 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 监测时间 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.6 |
|  |  |  |  | 水质类别 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 水质状况 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 监测时间 | 2019.1 | 2019.2 | 2019.3 | 2019.4 | 2019.5 | 2019.6 |
|  |  |  |  | 水质类别 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 水质状况 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

由以上结果可知，汾河雷鸣寺监控断面2017年-2019年上半年水质均为Ⅲ类。

同时，根据《山西省地表水环境质量报告》定性结论：2019年1月汾河雷鸣寺断面水质类别为劣Ⅲ类，水质状况为良好，与2018年1月相比水质无明显变化，主要污染指标为氨氮、总磷、BOD5。2019年2月汾河雷鸣寺断面水质类别为Ⅲ类，水质状况为良好，与2018年2月相比水质无明显变化，主要污染指标为氨氮、总磷、BOD5。2019年3月汾河雷鸣寺断面水质类别为Ⅲ类，水质状况为良好，与2018年3月相比水质无明显变化，主要污染指标为氨氮、总磷、BOD5。

## 3.4地表水环境质量补充监测

为了了解项目所在区域的地表水质量现状，建设单位委托山西蓝标监测技术有限公司于2019年12月4日-2019年12月6日对本项目入河排污口、排放口上游200m和下游2000m断面进行了地表水现状监测，监测统计结果见下。

（1）监测断面设置

区域内的地表水体为拟选厂址西侧约30m处的汾河，本次地表水环境质量现状监测共布设2个监测断面。具体见下表和图3-1。

表3-2   地表水环境质量现状监测断面布设一览表

| 编号 | 断面名称 | 监测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 对照断面 | 废水排入汾河上游200m | pH、CODcr、BOD5、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群，同时测定各断面的流速、流量、水温 |
| 2# | 控制断面 | 废水排入汾河下游2000m |  |

（2）监测项目及监测频次

根据《地表水质量标准》及拟建项目排污特征确定监测项目：水温、PH值、高锰酸盐指数、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、石油类、氟化物、总磷、、总氮、氰化物、挥发酚、铜、锌、铅、镉、铬（六价）、汞、砷、硒、硫化物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂共24项，同时记录水温、流速及流量。

（3）采样及分析方法

为保证监测的质量，样品的采集、运输和保存等各个环节均严格遵守《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《地表水和废水采集、运输和保存作业指导书》（O-ETS-236）及各项目标准分析方法中的相关规定。

（4）监测结果分析

各断面的监测结果统计列于下表。

表3-7   地表水环境质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氟化物mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L | SS mg/L | 温度℃ | 总磷mg/L | 总氮mg/L | 铜mg/L | 锌mg/L | 镉mg/L | 铅mg/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月4日 | 7.52 | 0.49 | ND | 0.6×10-4 | 14 | 1.7 | 0.07 | 0.85 | ND | ND | ND | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | 7.56 | 0.47 | ND | 0.7×10-4 | 11 | 1.9 | 0.05 | 0.86 | ND | ND | 2.8×10-3 | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | 7.75 | 0.48 | ND | 0.6×10-4 | 12 | 1.9 | 0.04 | 0.97 | ND | ND | 2.5×10-3 | 2.9×10-3 |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
|  |  | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | 溶解氧mg/L | CODCr mg/L | BOD5mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮mg/L | 六价铬mg/L | 硫化物mg/L | 硒mg/L | 粪大肠菌群个/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月4日 | ND | 0.0014 | ND | 8.64 | 16 | 3.5 | 1.7 | 0.056 | 0.006 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | ND | 0.0012 | ND | 8.08 | 18 | 3.9 | 1.8 | 0.059 | 0.004 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | ND | 0.0015 | ND | 8.40 | 15 | 3.1 | 1.5 | 0.104 | 0.007 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表3-8   地表水环境质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氟化物mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L | SS mg/L | 温度℃ | 总磷mg/L | 总氮mg/L | 铜mg/L | 锌mg/L | 镉mg/L | 铅mg/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月5日 | 7.64 | 0.50 | ND | 0.5×10-4 | 18 | 1.4 | 0.09 | 0.84 | ND | ND | ND | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | 7.85 | 0.48 | ND | 0.7×10-4 | 14 | 1.6 | 0.06 | 0.89 | ND | ND | 2.4×10-3 | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | 7.84 | 0.49 | ND | 0.6×10-4 | 12 | 2.1 | 0.05 | 0.90 | ND | ND | 2.4×10-3 | 2.8×10-3 |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
|  |  | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | 溶解氧mg/L | CODCrmg/L | BOD5mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮mg/L | 六价铬mg/L | 硫化物mg/L | 硒mg/L | 粪大肠菌群个/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月5日 | ND | 0.0016 | ND | 8.60 | 14 | 3.7 | 1.9 | 0.064 | 0.006 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | ND | 0.0011 | ND | 8.03 | 12 | 3.2 | 1.6 | 0.068 | ND | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | ND | 0.0017 | ND | 8.25 | 14 | 3.8 | 1.8 | 0.113 | 0.008 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表3-9  地表水环境质量现状监测结果评价一览表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氟化物mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L | SS mg/L | 温度℃ | 总磷mg/L | 总氮mg/L | 铜mg/L | 锌mg/L | 镉mg/L | 铅mg/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月6日 | 7.79 | 0.49 | ND | 0.5×10-4 | 16 | 1.2 | 0.08 | 0.70 | ND | ND | ND | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | 7.93 | 0.47 | ND | 0.7×10-4 | 15 | 1.2 | 0.08 | 0.93 | ND | ND | 2.3×10-3 | ND |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | 7.95 | 0.47 | ND | 0.5×10-4 | 11 | 1.6 | 0.04 | 0.95 | ND | ND | 2.4×10-3 | 3.1×10-3 |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | —— | —— | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |
|  |  | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | 溶解氧mg/L | CODCrmg/L | BOD5mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮mg/L | 六价铬mg/L | 硫化物mg/L | 硒mg/L | 粪大肠菌群个/L |
| 1#汾河上游200m | 2019年12月6日 | ND | 0.0015 | ND | 8.53 | 15 | 3.5 | 2.0 | 0.075 | 0.007 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#汾河下游2000m |  | ND | 0.0011 | ND | 7.96 | 15 | 3.1 | 1.9 | 0.064 | 0.004 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#入河排污口 |  | ND | 0.0016 | ND | 8.13 | 15 | 3.5 | 1.7 | 0.118 | 0.008 | ND | ND | <20 |
| 标准限值 |  | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤10000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

## 3.5地表水环境质量现状评价

### 3.5.1评价方法

采用水质指数法评价。

1、一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

式中：——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

2、溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：SDO,j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DO j ——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs ——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf ——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf =468/(31.6 +T)；

S——实用盐度符号，量纲一；

T——水温，℃。

3、pH值的指数计算公式：

式中：SpH, j —— pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pH j —— pH 值实测统计代表值；

pHsd ——评价标准中 pH 值的下限值；

pHsu ——评价标准中 pH 值的上限值。

### 3.5.2评价结果及分析

由以上监测结果分析，各点位各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

# 4 地表水环境影响预测

## 4.1预测时段及预测因子

本项目排水选择24小时岸边连续排放方式排入汾河，本次评价选取水体自净最不利以及水质状况相对较差的枯水期预测项目废水排放对汾河的影响。预测因子选取化学需氧量、氨氮。

## 4.2预测内容

本次预测根据项目建成后正常排放情况下污染物的排放量及源强，计算污染物在预测河段各断面不同位置的预测值达标性及排放口混合区范围。

根据事故排放情况（处理设施运行完全失效状态）时污染物的排放量，计算污染物在预测河段各断面不同位置的预测值，以此反映在不同情况下污染物对汾河的污染程度，确定影响范围。

## 4.3预测模型及参数选取

### 4.3.1河流水域概化

项目排水直接排入汾河，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目预测河段：废水排入汾河上游200m至汾河下游2000m处，该段汾河河流宽度为80m，深度为2.5m，宽深比为32>20，因此，可视为矩形河流。该段河段实际长度为2200m，直线长度2095m，河流弯曲系数Ka=1.05<1.3，因此，该段可概化为平直矩形河流。因此，整个预测河段均可概化为平直矩形河流段。

### 4.3.2预测模型选取

运营期项目尾水排入汾河，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），此次地表水环境影响预测选用河流数学模型，河流数学模型选择要求见表4-1。

表4-1   河流数学模型适用条件

| 模型 分类 | 模型空间分类 | 模型时间分类 |
| --- | --- | --- |
|  | 零维 模型 | 纵向一 维模型 | 河网模型 | 平面 二维 | 立面 二纬 | 三维 模型 | 稳态 | 非稳态 |
| 适用 条件 | 水域基 本均匀 混合 | 沿程横断面均匀混合 | 多条河道相互连通，使得水流运动和污染物交换相互影响的河网地区 | 垂向均匀混合 | 垂向分层特征明显 | 垂向及平面分布差异明显 | 水流恒定、排污稳定 | 水流不恒定或排污不稳定 |

运营期项目尾水排入汾河，废水连续排放，流量稳定，且河流可概化为平直矩形河流，沿程横断面可视为均匀混合河流，岸边点源稳定排放，且项目预测因子均为非持久性污染物，因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），混合过程段影响预测模式选用平面二维模式解析法，完全混合段采用纵向一维解析方法。

#### 4.3.2.1平面二维模型解析法

不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度分布公式为：

式中：C(x, y)——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L

Ch——河流上游污染物浓度，mg/l；

m——污染物排放速率，g/s；

h——断面水深，m；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；

u——断面流速，m/s；

X——纵向距离，m；

y——横向距离，m；

k——污染物综合衰减系数，1/s;

#### 4.3.2.2纵向一维模型解析法

完全混合段采用纵向一维数学模型，根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor 数α和贝克来数 Pe 的临界值），选择相应的解析解公式。

当 α≤0.027、 Pe≥1 时，适用对流降解模型：

当α≤0.027、 Pe＜1 时，适用对流扩散降解简化模型：

当0.027＜α≤380 时，适用对流扩散降解模型：

式中：α—O’Connor数，量纲一，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

Pe —贝克来数，量纲一，表征物质移流通量与离散通量比值；

C0 —河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

x—河流沿程坐标，m。x=0指排放口处，x>0指排放口下游段，x<0指排放口上游段；

Ex—污染物纵向扩散系数，m2/s；

B—河流宽度，m；

Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—污水排放量，m3/s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3/s。

### 4.3.3参数选择

#### 4.3.3.1河流参数选择

河流基本参数参照山西省第二水文地质工程队对区域内汾河水文参数监测结果并结合现场调查情况，与水质预测有关的水文参数见表4-2。

表4-2  河流水文参数

| 项目 | 河宽（m） | 水深（m） | 流速（m/s） | 河流弯曲系数 | 水力坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排口汾河上游200m至汾河下游2000m处 | 80 | 2.5 | 0.20 | 1.05 | 0.002 |

#### 4.3.3.2其他参数选择

本次评价涉及的其他参数包括综合衰减系数、横向扩散系数、纵向离散系数等，具体计算如下：

（1）综合衰减系数（K）

综合衰减系数参考《河南省重要河湖水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案实施细则》中COD和NH3-N的综合衰减系数公式：

KCOD=0.050+0.68u

KNH3-N=0.061+0.551u

式中：u—河流流速m/s；

K—污染物衰减系数，1/d；

经计算，废水排口汾河上游200m至汾河下游2000m汾河段KCOD为0.186 1/d；KNH3-N为0.171 1/d。

（2）横向扩散系数Ey

横向扩散系数采用泰勒法，计算公式如下:

Ey=（0.058h+0.0065B）（ghi）1/2

式中：h—河流平均水深，m；

B—河流平均宽度，m；

g—重力加速度，m/s2;

i—水力坡度；

经计算，Ey为3.372m2/s。

（3）纵向离散系数DL

纵向离散系数采用费希尔法，计算公式如下：

DL=0.011u2B2/(hu*)

式中：h—河流平均水深，m；

B—河流平均宽度，m；

u*：，摩阻流速，通常约为平均流速的1%数量级；

u：河流流速，m/s；

经计算，DL为0.022m2/s。

## 4.4污染源强确定及预测浓度背景值确定

### 4.4.1废水污染源强确定

根据工程分析，确定本项目排污口污染源源强参数见下表。

表4-2   排污口污染源源强参数表

| 类别 | 排放量 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 速率（g/s） | 浓度（mg/L） | 速率（g/s） |
| 正常排放 | 8000m3/d （0.093m3/s） | 40 | 4.63 | 2.0 | 0.23 |
| 非正常排放 |  | 350 | 40.51 | 55 | 6.37 |

### 4.4.2污染因子预测浓度背景值分析

本项目服务范围内汇入汾河的污水主要为附近村庄生活污水，根据收集到的相关资料，估算汾河片区现状排放的污水量最大为2050m3/d。项目建成后，被截留的生活污水量按2050m3/d计。

（1）项目建成后对汾河现状污染物消减量核算

表4-3   项目建成后对汾河现状污染物消减量一览表

| 污染因子 | 污水排放量 | 项目建成前排放量 （kg/d） | 项目建成后排放量 （kg/d） | 消减量 （kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2050m3/d | 717.50 | 82.0 | 635.50 |
| NH3-N |  | 112.75 | 4.1 | 108.65 |

（2）污染因子浓度背景值分析

鉴于项目建成后将直接排入的汾河的污水集中收集处理后达标排放，本评价结合汾河水环境质量现状监测值、建成后截留的污水量以及进水水质等，对汾河水污染因子预测浓度背景值予以修正，具体见下表：

表4-4   污染因子预测浓度背景值修正

| 污染因子 | 监测断面 | 现状水质监测 均值（mg/L） | 区域现状生活污水量（m3/d） | 污染因子浓度 （mg/L） | 预测水质修正后背景值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 废水排入汾河上游200m（对照断面） | 18.2 | 2050 | 350 | 19.54 |
| NH3-N |  | 0.73 | 2050 | 55 | 0.94 |
| COD | 废水排入汾河下游2000m（消减断面） | 16.7 | 2050 | 340 | 17.56 |
| NH3-N |  | 0.55 | 2050 | 50 | 0.77 |

## 4.5预测结果及分析

### 4.5.1混合过程段长度

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），平直矩形河流混合过程段长度计算公式如下：

式中：Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，m，取值5.5m；

a—排放口到岸边的距离，m，取值0；

u—断面流速，m/s，取值0.1m/s；

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s，取0.0035。

混合过程段长度计算过程中，排放口设置在岸边，a取值为0，经以上公式计算，本项目废水排放混合过程段长度为287.09m。

### 4.5.2混合过程段终点浓度预测

#### 4.5.2.1预测过程

混合过程段影响预测模式选用平面二维模式解析法，根据计算混合过程段长度为287.09m，因此，取值纵向距离为287.09m，横向距离取值为河宽80m。计算公式如下：

式中：C(x, y)——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L

Ch——河流上游污染物浓度，mg/l。其中COD取值19.54，NH3-N取值0.94；

m——污染物排放速率，g/s，其中正常排放情况下COD取值4.63，NH3-N取值0.23；非正常状态下COD取值40.51，NH3-N取值6.37；

h——断面水深，m，取值2.5m；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，经计算为0.0035；

u——断面流速，m/s，取值0.10；

X——纵向距离，m，经计算为287.09；

y——横向距离，m，取值为80；

k——污染物综合衰减系数，1/s，经计算，KCOD为0.186 1/d；KNH3-N为0.171 1/d。

#### 4.5.2.2预测结果

经以上公式进行预测，混合过程段终点污染物浓度预测见下表。

表4-5   混合过程段终点浓度预测结果表

| 预测时段 | 预测因子 | 现状监测值 （mg/L） | 预测值 （mg/L） | 标准值 （mg/L） | 消减量 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放态 | COD | 18.2 | 12.10 | 40 | -6.10 |
|  | NH3-N | 0.73 | 0.63 | 2.0 | -0.10 |
| 非正常排放 | COD | 16.7 | 12.66 | 40 | -4.04 |
|  | NH3-N | 0.55 | 0.42 | 2.0 | -0.13 |

经以上预测可知，废水正常排放下，混合过程段终点（排污口下游287.09m处）COD预测值为12.10mg/L，NH3-N预测值为0.63mg/L，污染物浓度消减较大；非正常排放条件下，混合过程段终点（排污口下游287.09m处）COD预测值为177.622mg/L，NH3-N预测值为22.488mg/L，预测值均超标严重。

### 4.5.3下游不同距离浓度预测

#### 4.5.3.1预测过程

完全混合段采用纵向一维模型解析法。根据分类判别条件，分别计算COD和NH3-N的α值与Pe值，经计算，废水排口至汾河段污染物CODα值为2.6×10-5，Pe值为2.89，污染物NH3-Nα值为2.6×10-5，Pe值为2.89；汾河涵洞段CODα值为1.6×10-6，Pe值为20.588，NH3-Nα值为8.5×10-8，Pe值为20.588。

因此，废水排口至汾河段、汾河涵洞段COD和NH3-N两种污染物预测均选用对流降解模型，公式如下：

式中：C0 —初始断面混合浓度，mg/L，本次预测以混合过程段终点浓度计；

k—污染物综合衰减系数，1/s，经计算，废水排口至汾河段KCOD为0.118 1/d；KNH3-N为0.116 1/d；汾河涵洞段KCOD为0.322 1/d；KNH3-N为0.281。

x—下游段距离，预测以混合过程段终点作为起点计，则排放口下游1000m、1300m、7000m处的计算距离分别为712.91、1012.91、9712.91m。

u——断面流速，m/s，废水排口至汾河段取值0.10，汾河涵洞段取值0.40；

#### 4.5.3.2预测结果

经以上公式进行预测，完全混合段不同距离处污染物浓度预测见下表。

表4-5   完全混合段不同距离处浓度预测结果表

| 预测时段 | 下游距离 | 预测因子 | 现状监测值（mg/L） | 预测值（mg/L） | 增减量 （mg/L） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放态 | 2000m | COD | -- | 14.153 | / | 40 |
|  |  | NH3-N | -- | 0.953 | / | 2.0 |
| 非正常排放 | 2000m | COD | -- | 175.901 | / | 40 |
|  |  | NH3-N | -- | 22.274 | / | 2.0 |

经以上预测结果可知，废水正常排放下，污染物COD、NH3-N在河流中浓度逐渐消减，在汾河下游2000m处COD浓度14.153mg/L，NH3-N浓度0.953mg/L，消减较明显。项目正常排放下各预测断面处COD浓度均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求，但项目正常排放时各断面预测COD浓度均出现不同程度消减。

非正常状态下各断面预测值均超标，非正常排放时，项目排水会对汾河水质造成严重影响，因此，应该加强管理，保证污水治理设施正常运行，杜绝废水的事故性排放。

# 5 地表水环境影响评价结论

## 5.1水环境评价结论

项目废水处理达标后尾水排入汾河，本次预测选取枯水期，预测因子选取COD、NH3-N，具体预测结果分析如下：

（1）根据计算废水排入汾河混合过程段长度为287.09m，混合区范围内无达标控制考核断面；

（2）项目所在区域河段水质目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准。结合预测结果分析，项目尾水正常排放时，各预测断面的污染物均可得到不同程度的消减，对汾河的水环境质量起到改善作用。且本项目运行减少了服务范围内各片区居民生活污水直接排入汾河，对汾河水环境改善起到了积极作用。

（3）项目废水非正常排放时，各预测断面COD和氨氮预测值均超标，会严重恶化汾河水质，对区域水环境质量产生较大影响，因此，应该加强管理，保证污水治理设施正常运行，杜绝废水的事故性排放。

综上所述，项目在考虑汾河区域水环境质量改善的基础上，在确保废水污染物达标排放的基础上，本次提升扩容项目建成投入运营后可避免居民生活污水直接排入汾河，会对汾河水质起到改善作用，同时进一步改善汾河水质，可满足水污染控制的要求，以及有效减缓水环境的影响。因此，本次评价认为项目建设对汾河地表水环境影响是可以接受的。

## 5.2污染源排放量

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表5-1～5-5。

## 5.3地表水环境影响评价自查

项目地表水环境影响评价自查表见表5-5。

表5-1   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口 编号 | 排放口设置是 否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施 编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施 工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活 污水 | PH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、TN | 汾河 | 连续排放 流量稳定 | TW001 | 生活污水 处理厂 | 改良A/A/O+深度处理工艺 | DW001 | (是 (否 | (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 |

表5-2   废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标a | 废水排放量/（万t/a） | 排放 去向 | 排放 规律 | 间歇排放 时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处 地理坐标d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能 目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | DW001 | 111°55'21.90" | 38°20'138.98" | 292 | 汾河 | 连续排放流量稳定 | / | 汾河 | Ⅴ类 | 111°55'21.90" | 38°20'138.98" |  |

表5-3   废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | pH 值（无量纲） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水标准 | 6-9 |
|  |  | COD（mg/L） |  | 40 |
|  |  | BOD5（mg/L） |  | 10 |
|  |  | NH4-N（mg/L） |  | 2.0 |
|  |  | TP（mg/L） |  | 0.4 |
|  |  | SS（mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 10 |
|  |  | TN（mg/L） |  | 15 |

表5-4   废水污染物排放信息表（提升扩容项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 40 | 0.320 | 116.8 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.080 | 29.2 |
|  |  | NH3-N | 2.0 | 0.016 | 5.84 |
|  |  | TP | 0.4 | 0.003 | 1.17 |
|  |  | SS | 10 | 0.080 | 29.2 |
|  |  | TN | 15 | 0.120 | 43.8 |
| 全厂排放口合计 | COD | 233.6 |
|  | BOD5 | 58.4 |
|  | NH3-N | 11.68 |
|  | TP | 2.34 |
|  | SS | 58.4 |
|  | TN | 87.6 |

表5-5   环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测 是否联网 | 自动监测 仪器名称 | 手工监测采样 方法及个数a | 手工监测 频次b | 手工测定 方法c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 流量、化学需氧量、氨氮 | (自动 (手工 | 进水口 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | (自动 (手工 | 排放口 | / | 是 | / | / | / | / |
|  |  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | (自动 (手工 | / | / | / | / | 混合采样3个 | 每季度监测一次 | 《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T-2002) |
| a 指污染物采样方法，如“混合采样（3 个、 4 个或 5 个混合）”“瞬时采样（3 个、 4 个或 5 个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如 1 次/周、 1 次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。 |

表5-6   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护 目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放□；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级(；三级A□；三级B□ | 一级□；二级□；三级A□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；拟建(；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下(；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （ ） | 监测断面或点位个数（2 ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：河长度（ 12.5 ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ pH值、COD、BOD5、NH3-N、溶解氧、高锰酸盐指数、TN、TP、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类( 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；**类□ 规划年评价标准（ Ⅴ类 ） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标( 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ | 达标区( 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ 12.5 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | 预测因子（ COD、NH3-N ） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期(；服务期满后□ 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解(；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源□ |
|  | 水环境影响 评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ COD、NH3-N ） | （ 116.8、5.84 ） | （ 40、2 ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |
|  |  | 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测( | 手动(；自动(；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ 污水总排放口 ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ 自动监测：流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 ） |
|  | 污染物排放 清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

# 第二章 地下水环境影响评价

## 2.1  地下水评价范围及等级

### 2.1.1 地下水评价等级

1、项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于 Ⅲ类项目。

2、地下水环境敏感性判断

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。见表2-1。

表2-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其 它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外 的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区 以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

项目周围分布没有分散式饮用水水源地，地下水环境敏感程度不敏感。

根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水环境评价等级为“三级”。地下水环境影响评价工作等级划分表见表2-2。

表2-2  地下水环境评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.1.2 评价范围

根据本地区水文地质条件、地下水埋藏和径流方向，以及工程特点，将地下水评价范围确定为东边界为自然冲沟及边山带，南边界为沙会村一带，西边界为汾河，北边界为赵王城村一带，具体见图2-1。

图2-1  项目地下水评价范围及地下水保护目标图

## 2.2 地下水评价标准及保护目标

### 2.2.1 地下水环境评价标准

本次评价采用《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准进行现状评价，评价标准见表2-3。

表2-3  地下水评价标准    （单位： pH无量纲，其余为 mg/L）

| 项目 | pH | 总硬度 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤0.2 | ≤20 | ≤1.00 | ≤1000 | ≤3.0 |
| 项目 | 氟化物 | 砷 | 汞 | 铁 | 锰 | 细菌总数 | 总大肠菌数 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤100 | ≤3.0 |
| 注：总硬度以CaCO3计，大肠菌群单位为个/L，细菌总数单位为个/mL。 |

### 2.2.2 地下水环境保护目标

根据本工程环境特点和评价区环境水文地质条件、地下水环境功能，确定评价区内的中深层含水层、浅层潜水含水层为保护目标含水层。评价区厂址附近赵王城村和沙会村居民生活用水井为地下水环境保护目标，表2-4列出了本项目地下水环境保护目标的基本状况，位置见图1。

表2-4  地下水环境保护目标信息统计

| 井号 | 敏感目标 目标类型 | 供水量(104m3/a) | 井深（m） | 水位 埋深（m） | 用途 | 地理位置 | 开采层位 | 供水人口(人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵王城村分散式水井 | 1.2 | 30 | 11 | 生产、生活用水 | 厂址东北180m | 浅层潜水含水层 | 560 |
| 2 | 沙会村分散式水井 | 0.8 | 10 | 5 | 生产、生活用水 | 厂址西南600m |  | 380 |

地下水评价范围内没有水源地。

## 2.3 评价区水文地质条件调查

### 2.3.1区域浅层地下水

静乐县的地下水按赋存条件可分为三种：冲洪积砂砾石孔隙水砂岩裂隙水、灰岩岩溶裂隙水，其中冲洪积砂砾孔隙水分布于汾河及其支流东碾河等河谷内，含水层厚6-30m；砂岩裂隙水分布于汾河及其支流东碾河等河两岸丘陵地形内，埋深约3.7-18m；灰岩岩溶裂隙水分布在伍家村、黑汉沟一带。

厂区地下水赋存以冲洪积砂砾石孔隙水为主，地下水补给来源主要为大气降水、地表水体渗透，山区的侧向径流及上游地下水的排泄地下水径流方向与地表河流向一致，河谷内两侧的地下水由两侧向中心运动补给地表水。

### 2.3.2区域水文地质概况

根据区域岩性组合特征及埋藏条件，将区域含水岩组分为碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组，碎屑盐夹碳酸盐类裂隙含水岩组、碎屑盐类裂隙含水岩组、松散岩类孔隙含水岩组，二叠系泥岩隔水岩组及太原组底部隔水岩组。

（1）碳酸盐类岩组溶裂隙含水岩组：包括奧陶系中、下统和寒武系中、上统，地层厚度在1000m以上，以奥陶系中统厚层状石灰岩为主要含水层，岩溶裂隙发育不均一，赋存岩溶裂隙承压水，宁静向斜两翼有岩溶泉出露。质类型多为HCO3·SO4-Ga·Mg型。

（2）碎屑盐夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组：主要由石炭系上统太原组地层组成，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩、石灰岩等。含水岩性主要以砂岩及石灰岩为主，含砂岩石灰岩裂隙水。裂隙局部较发育，赋存裂隙承压水，富水性弱，水质类型为HCO3-Ca·Na型。

（3）碎屑盐类裂隙含水岩组：包括二叠系上、下统，三叠系，侏罗系，岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩等。含裂隙承压水及潜水，有泉水出露，流量一般在0.26L/s左右。

（4）松散岩类孔隙含水岩组：为第四系全新统冲洪积层，主要分布于河谷中，岩性主要为沙砾石层，厚度为几米到几十米之间，赋存孔隙潜水，水位埋深一般0-10m，局部富水性较强，水质类型多为HCO3-Ca型，矿化度为420mg/L左右。

（5）二叠系泥岩隔水岩组：主要由具塑性的泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力纤细。

（6）太原组底部隔水岩组：主要由铝质泥岩及砂质泥岩等组成，含水性差。可有效阻止其上下含水层地下水的水力联系。区域地下水主要接受大气降水补给，径流排泄受构造控制。地下水在向斜两翼露头处接受大气降水补给或沿倾向向宁静向斜轴部径流，在宁静向斜轴部向径流，于汾河河谷排泄，或直接向南径流，于汾河支流河谷中排泄。

## 2.4 地下水环境现状监测与评价

### 2.4.1 地下水现状监测

为了了解项目所在区域的地下水质量现状，建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2019年8月29日-2019年8月31日对本项目周围地下水质量进行了现状监测，监测点位布置见表2-5，评价区地下水化学类型分析见表2-6，地下水质量现状监测及评价结果见表2-7。

表2-5  地下水监测点位布置情况表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次及要求 |
| --- | --- | --- |
| 赵王城村 | pH、氟化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、汞、砷、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。同时测定井深、水位标高、水温。 | 监测3天 每天1次 |
| 沙会村 |  |  |
| 胡家沟 |  |  |

表2-6  评价区地下水化学类型分析

| 采样点 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵王城村 | 监测值 | 3.7 | 20 | 58.83 | 11.89 | 5.94 | 302.05 | 17.91 | 2 .56 | HCO3·SO4-Ca |
| 沙会村 | 监测值 | 2.9 | 22 | 49.03 | 13.38 | 8.91 | 362.46 | 25.07 | 35.25 | HCO3·SO4-Ca |
| 胡家沟 | 监测值 | 3.1 | 22.5 | 52.7 | 14.87 | 5.94 | 368.5 | 26.86 | 20.56 | HCO3·Cl-Ca |

地下水现状评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。

表2-7  地下水质量现状监测及评价结果表

| 监测 点位 | 监测 日期 | pH | 氨氮 mg/L | 硝酸盐 mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | 挥发酚mg/L | 氰化物mg/L | 六价铬mg/L | 铅 μg/L | 镉 μg/L | 总硬度mg/L | 氟化物mg/L | 氯化物mg/L | 砷 μg/L | 汞 μg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 耗氧量mg/L | 硫酸盐mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群MPN/ 100mL | 溶解性总固体mg/L | 井深 m | 水位 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵王城村 | 2019.8.29 | 7.84 | 0.05 | 5.1 | 0.005 | 0.0005 | ND | 0.004 | 3.8 | 0.7 | 304 | 0.5 | 25.9 | 1.1 | ND | ND | ND | 0.99 | 43 | 51 | <2 | 381 | 30 | 11 |
|  | 2019.8.30 | 7.97 | 0.04 | 5.2 | 0.005 | 0.0006 | ND | 0.005 | 4.1 | 0.7 | 297 | 0.4 | 26.4 | 1.0 | ND | ND | ND | 1.01 | 39 | 66 | <2 | 385 | 30 | 11 |
|  | 2019.8.31 | 7.88 | 0.05 | 5.4 | 0.005 | 0.0005 | ND | 0.004 | 4.1 | 0.7 | 295 | 0.4 | 26.1 | 1.4 | ND | ND | ND | 1.03 | 46 | 70 | <2 | 394 | 30 | 11 |
|  | 平均值 | 7.90 | 0.05 | 5.23 | 0.0050 | 0.0005 | ND | 0.0043 | 4.0000 | 0.7 | 298.67 | 0.43 | 26.13 | 1.17 | ND | ND | ND | 1.01 | 42.67 | 62.33 | <2 | 386.67 |  |  |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 10 | 5 | 450.00 | 1.00 | 250.00 | 10 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 3.00 | 250.00 | 100.00 | 3 | 1000.00 |  |  |
|  | Pi值 | 0.60 | 0.09 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.09 | 0.40 | 0.14 | 0.66 | 0.43 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.17 | 0.62 | ＜1 | 0.39 |  |  |
|  | 超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 沙会村 | 2019.8.29 | 7.86 | 0.04 | 0.4 | 0.004 | 0.0004 | ND | 0.004 | 4.2 | 0.7 | 228 | 0.6 | 10.5 | 1.2 | ND | ND | ND | 1.24 | 20 | 24 | <2 | 318 | 10 | 5 |
|  | 2019.8.30 | 7.92 | 0.04 | 0.4 | 0.004 | 0.0005 | ND | 0.004 | 4.3 | 0.7 | 230 | 0.6 | 10.7 | 1.1 | ND | ND | ND | 1.21 | 23 | 20 | <2 | 324 | 10 | 5 |
|  | 2019.8.31 | 7.81 | 0.04 | 0.4 | 0.004 | 0.0005 | ND | 0.004 | 4.4 | 0.7 | 235 | 0.6 | 10.6 | 1.2 | ND | ND | ND | 1.23 | 23 | 24 | <2 | 336 | 10 | 5 |
|  | 平均值 | 7.86 | 0.04 | 0.40 | 0.004 | 0.0005 | ND | 0.004 | 4.3 | 0.7 | 231.00 | 0.60 | 10.60 | 1.17 | ND | ND | ND | 1.23 | 22.00 | 22.67 | <2 | 326.00 |  |  |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 10 | 5 | 450.00 | 1.00 | 250.00 | 10 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 3.00 | 250.00 | 100.00 | 3 | 1000.00 |  |  |
|  | Pi值 | 0.58 | 0.08 | 0.02 | 0.0040 | 0.23 | 0.00 | 0.08 | 0.43 | 0.14 | 0.51 | 0.60 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.09 | 0.23 | 0.00 | 0.33 |  |  |
|  | 超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 胡家沟 | 2019.8.29 | 7.89 | 0.04 | 0.3 | 0.005 | 0.0003 | ND | ND | 4.1 | 0.7 | 242 | 0.5 | 10.7 | 1.00 | ND | ND | ND | 1.54 | 10 | 25 | <2 | 334 | 30 | 10 |
|  | 2019.8.30 | 7.82 | 0.04 | 0.3 | 0.005 | 0.0003 | ND | ND | 4.4 | 0.7 | 240 | 0.5 | 10.5 | 1.5 | ND | ND | ND | 1.57 | 11 | 38 | <2 | 352 | 30 | 10 |
|  | 2019.8.31 | 7.93 | 0.04 | 0.3 | 0.005 | 0.0004 | ND | ND | 4.6 | 0.6 | 247 | 0.5 | 10.8 | 0.7 | ND | ND | ND | 1.56 | 9 | 17 | <2 | 341 | 30 | 10 |
|  | 平均值 | 7.88 | 0.04 | 0.30 | 0.005 | 0.0003 | ND | ND | 4.3667 | 0.6667 | 243.00 | 0.50 | 10.67 | 1.07 | ND | ND | ND | 1.56 | 10.00 | 26.67 | <2 | 342.33 |  |  |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 20.00 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 10 | 5 | 450.00 | 1.00 | 250.00 | 10 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 3.00 | 250.00 | 100.00 | 3 | 1000.00 |  |  |
|  | Pi值 | 0.59 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.13 | 0.54 | 0.50 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.04 | 0.27 | 0.00 | 0.34 |  |  |
|  | 超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |

地下水评价方法采用单因子指数法对地下水环境现状监测统计结果进行评价，评价公式为：

式中：Pi—指污染物i的单因子指数；

Ci指污染物i的监测结果；

Si—指污染物i的所执行的评价标准。

对pH值进行评价的公式为：

pHi≤7.0；

pHi≥7.0

式中：PpH—指pH值的单因子指数；

pHi—指PH的监测结果；

pHsd—指水质标准中pH值的下限；

pHsu—指水质标准中pH值的上限。

根据所选用的评价标准，采用上述公式对监测结果进行评价，其中当P＞1.0时为超标，当P≤1.0时为达标。地下水监测结果见表2-7，监测结果表明，2个村庄地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水标准要求

## 2.5 地下水环境影响评价

本项目外排废水中主要污染物是COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等，全厂废水处理达标后排入岚河。所排废水中污染物无有毒有害物质，对地下水环境可能产生的影响是由于废水的垂直入渗引起。污染物通过垂直下渗进入包气带，在包气带污水可得到一定程度的净化，对于有机和无机污染物质，可通过土壤颗粒的吸附、凝聚、离子交换、过滤、植物吸收等作用使有机物质得以去除。由于表土层对BOD5和COD有较大的降解作用，使得下渗水在进入含水层时BOD5和COD的浓度大为降低。不能被净化的少量污染物随入渗水进入浅层地下含水层，此外吸附滞留于包气带中的污染物还可能被雨水淋溶和渗漏迁移到地下含水层。评价区域表面土层，对下渗水有一定的阻隔性。

1）对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。本项目场地包气带为粉土（夹粉质粘土）层，分布连续稳定，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的影响较小。

2）对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区域分布比较稳定且厚度较大的粉质粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

污水处理厂收集的生产生活废水经处理达标后排放，故在污水处理厂正常运行情况下，对周围地下水环境影响很小，项目运行期厂区地下水环境符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。综上所述，本项目对地下水环境影响轻微。

## 2.6 环境保护措施与对策

### 2.6.1保护原则

为有效保护项目区的地下水环境，除了按项目初设中设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施，并对措施的经济成本和可行性进行分析论证。

在制定该项目的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

（1）预防为主、标本兼治；

（2）源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

（3）优先考虑项目可研阶段提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

（4）新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

### 2.6.2常规保护管理措施

①定期检查是否存在漏损隐患；

②规范安全生产的各项制度，把事故隐患降低至最低；

### 2.6.3分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016 ），本项目划分为重点放防治区、一般防治区与简单防治区。重点防治区块应考虑污水处理厂各处理构筑物、污水管道；一般防治区应考虑栅渣暂存场、污泥暂存场；简单防治区为办公楼、环境检测楼、门卫室、变配电室、库房等。

1）防治分区

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016 ），本项目划分为重点放防治区、一般防治区与简单防治区。重点防治区块应考虑污水处理厂各处理构筑物、污水管道；一般防治区应考虑栅渣暂存场、污泥暂存场；简单防治区为办公楼、环境检测楼、门卫室、变配电室、库房等。

（1）重点防治区

污水处理厂各处理构筑物、污水管道：污水处理厂各处理构筑底部及四周做防渗处理、污水管道采用防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。池体采用抗渗混凝土浇筑，其厚度不小于250mm，混凝土等级大于S8级，混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制沙石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，其厚度不小于1.0mm。废水池防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。

本项目污泥池采用粘土层+250mm混凝土层+4mm厚环氧胶泥结合层防渗；反硝化深床滤池采用粘土层+400mm混凝土层+4mm厚环氧胶泥结合层防渗；脱水间采用粘土层+250mm混凝土层防渗。

（2）一般防治区

栅渣暂存场、污泥暂存场所有浇筑的地下混凝土基础、现浇水池等均采用防渗混凝土，并符合规范抗裂要求，地面采用防渗混凝土硬化。

（3）简单防治区

办公楼、环境检测楼、门卫室、变配电室、库房所有浇筑的地下混凝土基础等均采用防渗混凝土，并符合规范抗裂要求。

## 2.7 地下水环境监控与管理

### 2.7.1 地下水监测计划

为了及时准确的掌握所在区域地下水环境质量状况，本项目拟建立地下水长期监控 系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检 测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等相关要求，结合项目所在区域含水层系统和地下水径流系统特征、潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

### 2.7.2 地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：

（1）重点污染防治区加密监测原则；

（2）以潜水-微承压含水层地下水监测为主的原则；

（3）充分利用现有监测井；

（4）水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

### 2.7.3 监测井布置

①监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项，同时记录井深、水位和水温。

②监测布点：场址下游进行水质监测布点，对评价范围内可能影响的居民用水进行监测，监测点位包括赵王城村、沙会村2 处水井。

③采样频率：水质每年枯水期监测一次。

### 2.7.4 地下水监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门 汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因， 及时采取相应措施。

## 2.8 地下水环境影响评价结论

1、环境水文地质现状

厂区地下水赋存以冲洪积砂砾石孔隙水为主，地下水补给来源主要为大气降水、地表水体渗透，山区的侧向径流及上游地下水的排泄地下水径流方向与地表河流向一致，河谷内两侧的地下水由两侧向中心运动补给地表水。

根据水质监测结果可知，在所有监测点位监测项目中，各点位指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准。

2、地下水环境影响

根据地下水环境影响评价结果，本项目对地下水环境影响较小，对保护目标周边农村分散饮用水源地影响较小。

3、地下水环境污染防控措施

厂内各类收集水池以及浓缩池均进行防渗处理，避免源头污染。

4、地下水环境影响评价结论

根据项目环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施等方面综合评价，项目对地下水环境的影响在可接受范围内。

# 第三章 生态环境影响专项评价

## 3.1评价等级

本项目管线工程总长度24.87km，依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，判定生态影响评价工作等级。具体划分依据见表3-1。

表3-1  生态影响评价工作等级划分依据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤20km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)要求，本项目管道临时占地面积为18000m2，本项目选址不涉及世界文化和自然历史遗产、自然保护区等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、森林公园等重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)，本项目影响区域生态敏感性为“一般区域”，生态评价等级为三级评价。

## 3.2评价范围

生态环境评价范围为管道沿程两侧各50m、长24.87km的带状区域，总面积约248.7hm2。

## 3.3生态环境现状调查与评价

### 3.3.1 生态环境影响评价范围、对象、方法

（1）评价范围

管线两侧各50m带状区域。

（2）评价因子

评价因子：土地利用、植被覆盖率、土壤侵蚀等。

（3）调查方法

①资料收集

此次生态环境评价收集的相关资料有：行政区划图、工程区地形图和静乐县生态区划图；遥感解译的图件有土地利用现状图、植被类型分布现状图和土壤侵蚀现状图。

②现场调查

地面调查主要以实地调查为主，普查、详查相结合的方法。对工程占地范围内的生态环境详查，对评价范围内的生态环境普查，通过对技术人员、政府管理部门、农民等访问调查，了解评价范围内自然生态环境现状以及近几年各种因素的变化、水土流失等。

本工程管线总长24.87km，管线所经地段，主要在道路边敷设、沿线两侧有草地、耕地。人类工程活动的主要形式为农业生产活动。

区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，只有野兔、田鼠以及各种常见昆虫等生活在区域内。

### 3.3.2 管道沿线土地利用现状

（1）工程沿线土地利用现状

土地利用与土地覆盖变化直接或间接地影响着资源与环境的变化，可能影响区域生态环境质量和社会经济的发展，威胁区域生态安全。此次生态现状评价的相关图件所反映的范围原则上用工程区的地貌单元作基本参考因素，土地利用现状描述时，按工程区统计为主。

本次评价参考《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中的土地利用分类系统。评价范围(管道中心线两侧各50m 范围)内土地利用情况见表3-2。

土地利用现状图见附图5。

表3-2 评价范围内土地利用现状类型面积

| 名称 | 面积(m2) |
| --- | --- |
| 旱地 | 2166773.9973 |
| 有林地 | 489908.5242 |
| 灌木林地 | 149513.3652 |
| 其他草地 | 1814928.6895 |
| 公路用地 | 603337.1381 |
| 铁路用地 | 163817.7944 |
| 河流水面 | 365594.1129 |
| 内陆滩涂 | 1011667.2395 |
| 城市住宅用地 | 1527116.7192 |
| 村庄住宅用地 | 448483.4387 |
| 商业用地 | 116124.7151 |
| 仓储用地 | 113500.4910 |
| 管理服务用地 | 949662.7251 |
| 工业用地 | 103863.5650 |
| 合计 | 10024292.5152 |

由表3-2可知，评价区土地利用现状主要以旱地为主，其次为草地、住宅用地等。

（2）基本农田

基本农田是耕地保护工作的重中之重，直接关系国家粮食安全、人民生活，尤其是广大农民的切身利益。在当前我国人口持续增加，经济建设不可避免要占用部分耕地，因此，保护耕地特别是保护基本农田尤为重要。

根据《基本农田保护条例（国务院第257 号1998 年12 月27 日）》，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少，垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》也明确指出，基本农田是确保国家粮食安全的基础，必须保证现有基本农田总量不减少，用途不改变，质量不降低。符合法定条件，确需改变和占用基本农田的，必须报国务院批准；经批准占用基本农田的，征地补偿按法定最高标准执行，对以缴纳耕地开垦费方式补充耕地的，缴纳标准按当地最高标准执行。

项目管道沿线地貌均为山区、丘陵地段，管道沿道路边敷设，不涉及基本农田。

### 3.3.3 管道沿线植被现状调查

项目沿线区域植被类型分为人工植被和自然植被.其中以人工植被为主，主要包括农作物、苗圃等，农作物主要以小麦、玉米、谷子等粮食作物为主。自然植被分为灌木林、农田植被、草丛。

本项目评价区内植被类型现状统计见表3-3，植被类型分布见附图6。

表3-3  评价范围内植被类型面积

| 名称 | 面积(m2) |
| --- | --- |
| 农作物 | 2166773.9973 |
| 山杨油松林 | 489908.5242 |
| 黄刺玫沙棘灌丛 | 149513.3652 |
| 蒿类草丛 | 1814928.6895 |
| 合计 | 4621124.576 |

由表3-3可知，整个评价区评价范围内植被分布类型主要有山杨油松林、黄刺玫沙棘灌丛、农田植被、蒿类草丛及其他。

3..3.4 土壤侵蚀现状评价

根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》(水利部［2006］第2 号)，本项目涉及的区域不属于国家级水土流失重点防治区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)，本区为黄土高原区，以水力侵蚀为主，土壤容许流失量为1000t/(km2·a)。

本项目评价区内土壤侵蚀现状统计见表3-4，土壤侵蚀现状分布见附图7。

表3-4 评价范围内水土流失强度面积

| 名称 | 面积(m2) |
| --- | --- |
| 轻 度 | 4297442.1659 |
| 中 度 | 4334357.7987 |
| 重 度 | 1392492.5506 |
| 合 计 | 10024292.5152 |

由表3-4可知工程评价范围内土壤侵蚀现状：评价区以中轻度侵蚀为主，重度侵蚀较低。综合来看，评价区内水土流失程度较轻。

## 3.4 施工期生态环境影响分析

根据管道工程建设的性质，本工程对生态的影响主要在施工期，主要为本项目线路工程、施工作业带等集中建设对生态环境的影响，包括对土地利用、植被、土壤扰动、沿线动物的影响等。

根据本工程沿线生态环境类型，重点从农业生态环境等方面进行分析。本工程在施工期，要开挖管沟等，施工活动将占用土地，并造成土壤结构、植被的破坏，改变土地利用性质等，即打破了地表的原有平衡状态。本工程管线长约24.87km。施工期对局部生态环境有直接和较大的影响，但从整个区域来讲，其影响是局部的，是可以接受的。

### 3.4.1  对植被影响分析

（1）对沿线生物量影响

污水管道沿线植被主要是农作物。施工期，对农作物的影响是多方面的：首先，施工清理作业带对一般农作物、低矮灌木和杂草造成部分损失，导致沿线生物量减少，地表形态以及地表径流造成的短时期变化，对生物生境形成扰动；其次，施工过程中产生的悬浮微粒物，阻碍植物光合作用，对附近植物正常生长产生不利影响。上述这些不利影响均属短期、局部的，但随着施工的结束，对农作物的影响逐渐消除。

（2）对植物多样性的影响

据评价区植被现状调查结果，评价区植物主要为农作物小麦、玉米、谷子等。管道沿线没有生物多样性丰富的区域分布，管道沿线地区没有需特别保护的自然植被种及农业特殊保护种分布。施工清理作业带仅对一般农作物、低矮灌木和杂草造成部分损失，导致沿线生物量减少，对土壤、地表形态以及地表径流造成的短时期变化，对生物生境形成扰动，但工程不会引起当地生物多样性的降低。

③对植物生态功能的影响

管线工程的建设破坏了当地部分植被，但由于工程主要占地多为草地，通过植被恢复后对区域范围内植被生态功能的影响不大。

### 3.4.3 对农业生态的影响分析

管道施工方法为沟埋式，将在较大面积范围内不同土壤类型上进行开挖和填埋。它对土壤环境的影响主要表现在以下方面：

（1）破坏土壤结构

土壤结构的形成需要经过漫长的历史时间才能形成，土壤结构是表示土壤环境质量的重要指标，特别是团粒结构是表示土壤结构的主要质量指标团粒结构占的比重越高表示土壤质量越好，一旦被破坏，恢复比较难，而且需要较长时间。管道的开挖和填埋，不仅干扰了团粒结构的形成，由于团粒结构抗外界干扰的能力比较弱，易破损，所以在施工过程中的机械碾压，开挖扰动，都会对土壤结构产生不良影响。

（2）破坏土壤耕作层，改变土壤质地

管道的开挖和回填必然会对土壤层次、土壤质地产生较大改变。本项目扰动区域耕作区占了很小比例。耕作层土壤有别于自然土壤，表层为耕作层，深度15~25cm，中层为犁底层20~40cm，40cm以下为母质层。耕作层是作物根系分布密集区，土壤水分、肥力集中分布区，在管道开挖和回填过程中，必然会对其土壤原有层次产生扰动和破坏。在开挖的部位，土壤层次变动最为明显。土壤在开挖和回填中也会破坏土壤耕作层，混合原有的在长期发展过程中形成的层次，使不同质地、不同层次的土壤进行混合，影响原土壤耕作层的肥力，进而影响了农作物的生长和产量。

（3）影响土壤紧实度

土壤紧实度是表征土壤理化性质的指标之一。施工机械的开挖作业对土壤的破坏，施工设备的碾压和施工人员的践踏等都会对土壤紧实度产生影响。紧实度增加导致地表水入渗减少，土体过于紧实不利于作物生长。

（4）影响土壤养分

土壤的表土层有机质、全氮、全磷含量较其它土层高。项目施工必然影响到土壤养分，严重时使土壤性质恶化，并波及其上生长的植物。

管道施工对土壤养分的影响与施工方式密切相关。实行分层堆放、分层覆土的措施，土壤有机质将下降30~40％，土壤养分下降30~50％，其中全氮下降43％左右，磷素下降40％左右，钾素下降43％左右。这说明即使分层堆放、分层覆土也难以保障土壤养分不流失，但是不分层施工则养分流失更大。

由管线沿线土地利用现状可知，本管道沿线地区农业用地较多，因此在管道施工中，必须严格执行表土分层堆放，分层覆土，使对土壤养分影响尽可能降低。

（5）施工中废物对土壤环境的影响

在管道施工中废弃的物质有管道焊接工序中产生的废气焊条及生活垃圾，如塑料袋等，这些固体垃圾含有难分解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤质量。若在农田中，将影响土壤耕作和农作物生长。另外施工过程中，各种设备的燃油滴漏也可能对施工区域土壤造成一定的影响。

总之，项目施工尤其是管道施工改变了土壤结构和土壤养分状况，但通过采取合理的措施，土壤质量将会逐渐得到恢复。

### 3.4.2 对林地的影响分析

本项目管道穿越少量林地，占用林地在评价范围内所占比例很小，对森林资源产生的影响很小。从植物种类来看，在施工期作业场地被破坏或影响的植物均为经济树种。因此，本项目不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。

### 3.4.3 对区域生态系统的影响分析

（1）对生态系统的影响

施工期对生态系统特征的影响主要为施工临时占地，这些施工活动过程均要进行清除植被、开挖地表进行建设，造成施工区域内地表植被的完全破坏。施工临时占地也将会使施工区及周围生态系统受到不同程度的影响。

被临时破坏的生态系统经过1~2年将会逐渐恢复，但会造成施工区域内植物生长环境的破坏，不过这种影响只是短期。

从植物种类来看，在施工期作业场地被破坏或影响的植物多为农作物以及广布种与常见种，分布也较均匀。因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。

（2）生态系统稳定性分析与评价

生态系统的稳定性是指生态系统在受到外来干扰时维持和恢复原有状态的能力。以植被群落结构、绿当量、生物量三项指标来评价分析生态系统稳定性。

根据现场调查可知，管线附近的植被为人工栽培植被。在管线附近没有发现珍稀植物。施工期管沟开挖、下管等过程一些植被往往遭到破坏，改变了原植被群落数量，但由于施工期短、开挖的管沟面积小，因此原植被群落种类组成不会发生改变，同时，施工期结束，随着土地复垦工作的完成，原植被群落数量也开始慢慢恢复。因此，建设区域的生态系统结构不会变化，区域生态系统是稳定的。

## 3.5 施工期生态保护与恢复措施

由于本工程的污水管道敷设及站场施工过程中不可避免地造成植被破坏、水土流失、土壤结构变化等影响；工程建设临时占用耕地，短期内改变区域土地利用格局，会降低区域自然体系的生产能力，因此，应采取必要的生态环境防治措施，尽可能的减少对原有生态结构的改变，恢复和改善原生生态系统的功能。

### 3.5.1 植被保护和生态恢复措施

1、植被保护措施

（1）植物保护的一般原则为：在保证施工的前提下，首先应尽量缩窄管道的施工作业带宽度，减少对植被的破坏面积；其次应保存施工区的熟化土，对于建设中永久占地、临时用地占用耕地部分的表层土予以收集保存；最后，施工结束后及时清理、松土、覆盖收集的耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。

（2）管线施工过程中，尽可能不破坏地形、地貌；施工完毕后，尽可能将施工地带地形、地貌恢复至施工前时的地形地貌。

（3）加强施工人员的环保意识。在开挖的工程中，不随意砍伐植物。

2、植被恢复措施

施工结束后，施工单位应负责清理现场。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。

临时用地范围内植被恢复：临时用地深翻处理后，对作为农用地以外的部分应植树种草恢复植被，农用地周边结合当地的农田林网营造绿化林带。施工中应加强施工管理，不破坏边界以外的植被，两侧植被恢复除考虑管道防护、水土保持外，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。

在植被恢复建设过程中，应根据工程沿线的环境特点，除考虑选择适合当地环境的物种外，还应在布局上考虑多物种的交错分布，既提高植物种类的多样性又不至于太大改变原来的生态组分，增强其稳定性。

草种、树种的选择：在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择应对各地区的地形、土壤和气候条件经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率。

### 3.5.3林地恢复措施

① 施工过程中，加强对施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的施工活动范围。

② 管道通过经济林段时，工程施工将占用农民林地和砍伐树木，应事先向当地农民进行合理的赔偿。

### 3.5.4 开挖管线生态保护措施

（1）严格控制施工范围，尽可能少的占用耕地。

（2）应避免在大风天气及暴雨时节施工，缩短施工时间，提高效率，减少裸地暴露时间。

（3）在耕地段施工时，管沟开挖实行分段作业，采取分层开挖、分层堆放、分层回填的作业方式。

（4）施工作业带清理应由熟悉施工段区域内自然状况、施工技术要求的人员带队进行，尽量缩小施工作业范围。

（5）车辆按固定线路行驶，尽可能不破坏原有地表植被和土壤，严格控制施工作业区域以外的其他活动。

（6）施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌；为避免产生新的水土流失，应严格按照水保措施和方案进行施工。在管道作业占地范围内原为农田的交还当地农民，进行复耕。

### 3.5.5 穿越工程生态保护措施

管线穿越重要公路采用顶管穿越，但是该穿越方法涉及地下施工并使用大量大型作业机械，因此在施工过程中需采取以下生态保护措施：

（1）在保证工程质量下缩短施工时间。

（2）产生的废渣土用于填筑路基或者就近摊平；

（3）尽量选用先进的设备、机械，并加强施工机械的维护，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

### 3.5.6 土地利用格局的保护和恢复措施

（1）严格控制施工占用土地

① 合理规划管线占地区，严格控制施工作业带宽度，不得在施工作业带范围以外从事施工活动。

② 按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。

③ 施工作业尽量利用原有公路，沿己有车辙行驶，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。

④ 严禁施工材料乱堆乱放，划定适合的堆料场，以防对植物的破坏范围扩大。

⑤ 现场施工作业机械应严格管理，不得在施工作业带范围以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。

（2）恢复原有土地利用格局

① 施工结束后，应尽量恢复地貌原状。施工时，对管沟开挖的土壤做分层开挖、分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层所需的熟土，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力。

② 对管沟回填后多余的土方，应均匀分散在管道中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，防止水土流失；当管道所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集；当管道敷设在较平坦地段时，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁管沟两侧有集水环境存在。

③ 挖掘管沟时，应执行分层开挖的操作制度，尤其是在农田和草地，即表层耕作土(一般 30cm)与底层耕作土分开堆放；管沟填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。尽可能保持作物原有的生活环境。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。

## 3.6 小结

本项目施工期对区域生态环境将造成一定影响，但在采取必要生态补偿措施后，本项目施工期临时占地植被绝大部分将恢复到施工前的状态，因此本项目施工期的建设过程对区域生态环境影响小。本项目建成后，污水管线对生态环境几乎没有影响。

综上所述，在采取评价提出的生态保护措施后，本项目建设对评价区域生态环境的影响是可以接受的。

# Text boxes

图1  现有工程生产工艺流程图

Y3

Y2

图3  非采暖期水平衡（m3/d）

图4  采暖期水平衡（m3/d）

图5  提升扩容工程污水处理工艺流程图

敏感程度

占地规模

评价工作等级